| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2013г. № 3281 г.о. Кинель |  |
| --- | --- |
| О наружном противопожарном водоснабжении на территории городского округа Кинель |  |

Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в целях снижения ущерба от возможных пожаров, поддержания наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями норм и правил,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемые правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Кинель.

2. Обязать:

2.1. МУП «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства» (Туркин М.И.):

- принимать незамедлительные меры по устранению всех возникающих неисправностей в системе наружного противопожарного водоснабжения;

- оборудовать все источники наружного противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности;

- обеспечивать постоянный доступ к пожарным гидрантам, производить своевременную очистку крышек пожарных гидрантов от грязи, льда и снега;

- вести реестр источников противопожарного водоснабжения на территории городского округа.

2.2. МБУ «Управление ЖКХ»:

- информировать в обязательном порядке подразделения 34 пожарно-спасательного отряда о перекрытии дорог, проездов и подъездов пожарной техники в случае пожара к жилым домам, сооружениям и объектам с массовым пребыванием людей, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда;

- обеспечивать подъезд (пирс) для забора воды из естественных водоёмов с твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей; в зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории городского округа:

- определить порядок беспрепятственного доступа техники подразделений пожарной охраны на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;

- для учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения руководствоваться утвержденными Правилами;

- вести реестр и строгий учет количества и технического состояния пожарных гидрантов.

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского округа по ЖКХ (Козлов С.В.).

Глава администрации                                                                    А.А. Прокудин

Слезко 21557

|  | Приложение к постановлению администрации городского округа от 12.11.2013г. № 3281 |
| --- | --- |

Правила

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории городского округа.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории городского округа и обязательны для исполнения организациями, имеющими источники противопожарного водоснабжения,  независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут организации, в ведении которых они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раза в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12 x 12 м. При наличии "сухого" и "мокрого" колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В "сухом" колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.6. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 - 0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12 x 12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1 x 1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.7. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Предприятия и организации городского округа обязаны вести строгий учет и проводить совместно с подразделениями 34 пожарно-спасательного отряда плановые проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весеннее-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осеннее-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.3. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.5. При проверке пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации источников водоснабжения постановлением администрации городского округа создается межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации городского округа, 34 пожарно-спасательного отряда, отдела надзорной деятельности городского округа Кинель и муниципального района Кинельский и предприятий и организаций, в ведении которых находятся источники водоснабжения.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов-повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Предприятия и организации, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника, сроки согласовываются с 34 пожарно-спасательным отрядом.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители предприятий и организаций, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить подразделения 34 пожарно-спасательного отряда о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

АКТ

приема в эксплуатацию пожарного гидранта

"____" ____________20__ г.                    ___________________

Мы, нижеподписавшиеся, представители  __________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ составили  настоящий  акт  в  том,  что пожарный гидрант, установленный на водопроводе  диаметром мм ______ по адресу: ____________ технически ___________________________________________________________________

исправен, неисправен

Расход воды на период испытания составил ______________________ л/с

Расход воды на пожаротушение по требованиям норм ______________ л/с

Пожарный гидрант к эксплуатации __________________________________

пригоден, непригоден

Замечания: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Подписи: ___________________________________________________________________

АКТ

проверки технического состояния пожарного гидранта,

противопожарного водоема

"____" ___________ 20__ г.                        ____________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель  ___ ______________________

с  одной стороны  и представитель __________________________________________________________________

(наименование эксплуатирующей водопровод  службы, должность, фамилия)

с другой стороны составили настоящий акт в том, что в период с "__" ______ по "__"   ________   20__   г.  произведена  проверка  технического  состояния источников противопожарного водоснабжения.

Всего проверено ___________________________________________________________________

(количество ПГ, ВБ, ПВ)

Из них неисправны: ___________________________________________________________________

(указываются конкретные виды неисправностей)

___________________________________________________________________

Подписи: ___________________________________________________________________