Приложение №1

| Результаты лабораторных иследованний воды поверхностных водоёмов (источник - водоём 1 категории) из реки Б.Кинель за 2020 г |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив (по СанПиН) | КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ |  |  |  |
|  |  | 29.01.2020 | 24.04.2020 | 07.07.2020 | 27.10.2020 |
| Фториды(фторид-ионы) | 1,5 | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 0,15 |
| Молибден | 0,07 | 0,001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| Мышьяк | 0,01 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 |
| Барий (ионы бария) | 0,7 | <1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Цианиды | 0,07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Сероводород | 0,05 | 0,002 | 0,002 | <0.002 | <0.002 |
| Сульфиды | 0,05 | 0,002 | 0,002 | <0.002 | <0.002 |
| Бор (суммарно) | 0,5 | 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Цинк | 1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| Свинец | 0,01 | <0.001 | <0.001 | <0.02 | <0.02 |
| Стронций | 7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Никель | 0,02 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 |
| Хром | 0,05 | 0,005 | 0,005 | <0.005 | <0.005 |
| Ртуть | 0,0005 | <0.00001 | <0.01 | <0.01 | <0.00001 |
| Селен | 0,01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Кадмий | 0,001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.005 |
| Бериллий (ионы бериллия) | 0,0002 | <0.0001 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| ГХЦГ | 0,002 | <0.0001 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| ДДТ и его метоболиты | 0,002 | <0.0001 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | 0,03 | <0.0001 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 |

| Результаты производственного контроля питьевого водоснабжения г. Кинель НФС за 2020г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив (по СанПиН) | КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ |  |  |  |  |
|  |  | 1 квартал 29.01.2020 | 2 квартал 21.04.2020 | 3 квартал 07.07.2020 | 4 квартал 27.10.2020 |
| Железо суммарно | 0,3 | 0,04 | 0,060 | 0,29 | <0.01 |
| Марганец суммарно | 0,1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Медь суммарно | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Нитрит-ионы | 3 | 0,004 | 0,005 | 0,033 | 0,013 |
| Нитраты | 45 | 4,08 | 1,39 | 1,01 | <0.1 |
| Сульфаты | 500 | 93,7 | 186 | 173 | 192 |
| Хлориды | 350 | 87,5 | 78,0 | 74,0 | 77,5 |
| Запах при 200С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах при 600С | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Цветность | 20 | 9,3 | 6,6 | 15,3 | 14,5 |
| Мутность (по формазину ЕМ/дм3) | 2,6 | 2,4 | <1 | 3,65 | 2,6 |
| Хлор остаточный связ | 0.8-1.2 | 0,65 | 0,4 | 0,56 | 0,6 |
| Водородный показатель (рН) | 6 до 9 | 8 | 8,4 | 7,7 | 7,2 |
| Минерализация (сухой остаток) | 1000 | 994,0 | 838 | 856 | 910 |
| Жесткость | 7 | 11,6 | 9,6 | 9 | 10,30 |
| Окисляемость перманганатная | 5 | 3,4 | 1,76 | <0.25 | 3,04 |
| Аммиак по азоту | 2 | 0,49 | 0,16 | 1,55 | 0,46 |
| Фториды | 1,5 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | <0.05 |
| Молибден | 0,25 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| Мышьяк | 0,05 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 |
| Барий | 0,1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Цианиды | 0,035 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Фенольный индекс | 0,25 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| ПАВ (анионоактивные) | 0,5 | 0,032 | 0,029 | 0,085 | <0.025 |
| Бор | 0,5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Цинк | 5 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| Свинец | 0,03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| Стронций | 7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Никель | 0,1 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 |
| Хром | 0,05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Ртуть | 0,0005 | <0.00001 | <0.00001 | <0.0001 | <0.00001 |
| Селен | 0,01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.005 | <0.0001 |
| Кадмий | 0,001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| Нефтепродукты | 0,1 | 0,024 | 0,022 | 0,049 | 0,08 |
| ГХЦГ | 0,0023 | <0.0001 | <0.1 | <0.1 | <0.0001 |
| ДДТ и его метоболиты | 0,0023 | <0.0001 | <0.1 | <0.1 | <0.0001 |
| 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | 0,033 | <0.0001 | <0.0001 | <0.01 | <0.0001 |
| Сероводород | 0,033 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| Сульфиды | не более 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| Хлороформ | 0,2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| Бериллий | 0,0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| алюминий | 0,5 | 0,032 | 0,016 | 0,089 | <0.01 |
| ОКБ | не допуск КОЕ/мл |  | 0 | 0 |  |
| ТКБ | не допус КОЕ/мл |  | 0 | 0 |  |
| Колифаги | не допус БОЕ в 100 мл |  | 0 | 0 |  |
| ОМЧ | не более 50 кое/мл |  | 20 | 23 |  |
| цисты патогенных кишечных простейших | не допускается в 50 мл | не обнаружен 29.01.2020 | не обнаружены 21.04.2020 | не обнаружены 07.07.2020 | не обнаружены 27.10.2020 |
| яйца гельминтов |  |  |  | не обнаружены 07.07.2020 |  |
| споры сульфит-редуцирующих клостридий | не допускается в 20 мл |  | не обнаружены 21.04.2020 | не обнаружены 07.07.2020 |  |