| Результаты производственного контроля питьевого водоснабжения п.г.т. Алексеевка (Подъем №2 - ОРГАНОЛЕПТИКА) за 2020 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив (по СанПиН) | Контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата |  |
|  |  | 28.01. | 26.02. | 17.03. | 14.04. | 27.05. | 02.06. | 16.06. | 22.07. | 19.08. | 28.09. | 21.10. | 17.11. | 02.12. |  |
| Цветность | 20 | 3,7 | 2,1 | 7,5 | 1,3 | 1,1 |  | <1.0 | 2,1 | 2,5 | <1.0 | 2,1 | 2,9 | 4,2 |  |
| Мутность | 2.6 (3.5) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |  | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |  |
| Запах при 20°С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Запах при 60°С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| pH | 6-9 | 7,4 |  |  | 7,5 |  |  |  | 7,4 |  |  | 7,4 |  |  |  |
| Окисляемость | 5,0 | <0.25 |  |  | <0.25 |  |  |  | <0.25 |  |  | 0,48 |  |  |  |
| Общая жесткость | до 7.0 | 13,0 |  |  | 14,4 |  |  |  | 12,4 |  |  | 13,6 |  |  |  |
| Сухой остаток | до 1000 | 1101,0 |  |  | 1004,0 |  |  |  | 903,0 |  |  | 1046,0 |  |  |  |
| Нефтепродукты | < 0.1 | 0,014 |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,073 |  |  | 0,02 |  |  |  |
| ПАВ-а | < 0.5 | <0.025 |  |  | <0.025 |  |  |  | 0,041 |  |  | <0.025 |  |  |  |
| Фенольный индекс | < 0.25 | <0.0005 |  |  | <0.0005 |  |  |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 |  |  |  |
| аммиак по азоту | 1,5 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нитраты | 45,0 |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нитриты | 3,0 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хлориды | 350,0 |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сульфаты | 500,0 |  |  |  |  |  | 384,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| железо суммарно | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медь суммарно | 1,0 |  |  |  |  |  | <0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фтор | 1,5 |  |  |  |  |  | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| марганец суммарно | 0,1 |  |  |  |  |  | <0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий | <0.5 |  |  |  |  |  | <0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадмий сумм. | <0.001 |  |  |  |  |  | <0.0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мышьяк сумм. | <0.05 |  |  |  |  |  | <0.0020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ртуть сумм. | <0.0005 |  |  |  |  |  | <0.00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свинец сумм. | <0.03 |  |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хром общ. | <0.05 |  |  |  |  |  | <0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород | <0.003 |  |  |  |  |  | <0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Никель сумм. | <0.1 |  |  |  |  |  | <0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цианиды | <0.035 |  |  |  |  |  | <0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цинк | <5.0 |  |  |  |  |  | <0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 ДДТ, 4.4 ДДЭ, 4.4 ДДД | <0.002 |  |  |  |  |  | <0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГХЦГ | <0.002 |  |  |  |  |  | <0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Д | <0.03 |  |  |  |  |  | <0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молибден сумм. | <0.25 |  |  |  |  |  | <0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бор сумм. | <0.5 |  |  |  |  |  | <0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Селен сумм. | <0.01 |  |  |  |  |  | <0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стронций | <7.0 |  |  |  |  |  | <0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бериллий | <0.0002 |  |  |  |  |  | <0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барий | <0.1 |  |  |  |  |  | <0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сульфиды | <0.003 |  |  |  |  |  | <0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |