Техническое задание

на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании   Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа городского округа Кинель Самарской области (МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель), расположенном по адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Южная, д.41

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Наименование и расположение объекта.

Объект – 2-этажное здание Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа городского округа Кинель Самарской области (МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель), расположено по адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Южная, д.41.

1.2. Основание для проведения работ.

Основанием для начала производства работ является:

Муниципальный контракт на монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС).

Заказчик -  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа городского округа Кинель Самарской области (МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель).

1.3. Исходные данные.

В качестве исходных данных для разработки ТЗ на создание системы сигнализации использованы следующие документы и материалы:

- требование по электробезопасности ГОСТ 12.2.006-87, заземление в соответствии со СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, требования РД 78.145-93 г, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009,

СП 6.13130.2009

1.4 Сметный расчет:

|  | Перечень материалов | Един. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКУ "С2000" | шт | 1 |
|  | Приемно-контрольный прибор "Сигнал-20П" | шт | 1 |
|  | ПКУ "С2000-СП1" | шт | 1 |
|  | Источник вторичного питания "ИВЭР 112-5-1" | шт | 1 |
|  | Аккумулятор 12 В, 26 А/ч | шт | 2 |
|  | Блок речевого оповещения "Орфей" | шт | 2 |
|  | Малогабаритный блок питания "МБП-12" | шт | 2 |
|  | Аккустический модуль настенный "Соната-З" | шт | 20 |
|  | Оповещатель световой "Выход" "Блик-С-12" | шт | 10 |
|  | Извещатель пожарный дымовой "ИП 212-45" (без м/у) | шт | 86 |
|  | Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" | шт | 4 |
|  | Оповещатель свето-звуковой "Маяк 12КП" | шт | 1 |
|  | Оповещатель свето-звуковой "Свирель-2 исп.3" | шт | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный "ИПДЛ-Д-II-4Р" | к-т | 2 |
|  | Резистор С2-33-Н-2-10 Ом - 5% | шт | 2 |
|  | Резистор С2-33-Н-0,5-4,7 Ом - 5% | шт | 10 |
|  | Коробка соединительная "УК-2П" | шт | 20 |
|  | Коробка распределительная "КРТП-10" | шт | 2 |
|  | ПВС 3*0,75 | м | 20 |
|  | КСВВнг LS 2*0,5 | м | 500 |
|  | КСВВнг LS 4*0,5 | м | 1200 |
|  | Кабель ТППэП 10*2*0,5 | м | 100 |
|  | Короб 25*16 | м | 600 |
|  | Короб 40*25 | м | 60 |
|  | Металлорукав dy 12 | м | 500 |
|  | Хомут кабельный белый 3,6-150мм | к-т | 100 |
|  | Расходный материал | упак | 6 |

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПС.

2.1. Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование АПС, устанавливаемое в помещениях объекта должно быть устойчивым к внешним воздействиям в нормальных условиях (температура около +20°С, влажность до 95% без конденсации).

Оборудование АПС, устанавливаемое вне помещений объекта должно иметь эксплуатационные характеристики, обеспечивающие функционирование элементов комплекса в климатических условиях региона (температура от -40°С до +50°С, влажность до 98%), а также в условиях запыленности и загазованности в районе, в котором расположен объект.

2.2. Требования к безопасности.

При выполнении работы должно быть обеспечено выполнение следующих требований:

2.2.1. При эксплуатации устанавливаемое оборудование и сети систем должны быть безопасны.

2.2.2. Устройства устанавливаемых на территории объекта технических средств должны быть безвредны для здоровья людей, имеющих доступ на территорию объекта.

2.2.3. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87 быть заземлено на устройстве заземления, выполненном в соответствии со СНиП 3.05.06-85, ПУЭ 98.

2.3. Требования к продолжительности непрерывной работы.

Системы АПС должны функционировать круглосуточно.

2.4. Требования к электропитанию.

Технические средства АПС должны работать от выделенной однофазной сети переменного тока, 220В, 50Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты ± 1Гц.

Максимальная потребляемая от сетей мощность определяется при разработке проекта. При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования систем АПС от источников резервного питания не менее 24 часов, включаемых в состав каждой системы комплекса.

2.5. Требования к обслуживанию и ремонту.

2.5.1. Обслуживание устанавливаемого оборудования и систем в целом должно производиться специально обученным персоналом, соответствовать стандарту качества ISO 9001.

2.5.2. Регламентное обслуживание должно производиться в соответствии с технической документацией.

2.6. Требования к надежности.

Срок службы технических средств охраны должен составлять не менее 5 лет. Средняя наработка на отказ элементов АПС - не менее 10 000 часов.

2.7. Общие технические требования.

Технические требования по ГОСТ 12997-84.

2.8. Требования по монтажу.

2.8.1. Требования по монтажу АПС - в соответствии с РД 78.145-93.

2.8.2. Слаботочные кабельные линии АПС должны быть проложены по коридорам - в слаботочных лотках (электромонтажных коробах), гофрированных трубах, отстоящих от лотков силовых линий на расстояние не менее 0,5м, и по слаботочному стояку - в трубах. Для кабельных линий АПС должен быть выделен отдельный лоток.

2.8.3. Разводка кабельных линий по помещениям должна производиться в пластиковых или металлических трубах, допускается использование металлорукава. Разводка кабельных линий по помещениям, определенным с точки зрения защиты информации как выделенные, должна производиться в металлических трубах с заземлением.

2.9. Требования по назначению:

Система АПС должна обеспечивать:

- надежное и быстрое срабатывание пожарных извещателей и определение точного места возникновения пожара (точность до помещения / комнаты);

- автоматическое регулирование порога срабатывания каждого извещателя в зависимости от загрязнения с индикацией предельного состояния;

- непрерывное диагностирование периферийных элементов, устройств и шлейфов сигнализации с определением вида неисправности;

- автоматическое управление с помощью программируемых входных-выходных модулей, оборудованием активного пожаротушения;

- отображение на дисплее пульта управления оперативной информации о состоянии системы и объекта;

- свободное программирование входов и выходов системы.

Система интегрируется с остальными системами КТСБ.

2.10 Требования к размещению оборудования системы автоматической пожарной сигнализации.

Главный пульт пожарной сигнализации расположен в помещении охраны, оборудован световыми и звуковыми сигнализаторами, устройством бесперебойного питания.

Помещения, подлежащие защите системой обнаружения пожара, определяются на основе норм СП 3.13130.2009,СП 5.13130.2009

Ручные извещатели (нажимные кнопки) предусмотреть рядом с каждой выходной дверью и вдоль путей эвакуации на расстоянии не более 50 м друг от друга.

Директор МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель               	        Понасков А.В.

МП