Техническое задание

Техническое задание на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и составление плана эвакуации при пожаре

в здании МДОУ №1 им. Н.К. Крупской  г.о. Кинель Самарской области, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Зеленая, д.21А

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Наименование и расположение объекта.

Объект – 2-этажное здание  Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 им.Н.К. Крупской городского округа Кинель Самарской области, расположеного по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Зеленая, д.21А

1.2. Основание для проведения работ.

Основанием для начала производства работ является:

Муниципальный контракт на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС), составление плана эвакуации при пожаре и ЧС.

Заказчик -  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 им. Н.К. Крупской городского округа Кинель Самарской области.

1.3. Исходные данные.

В качестве исходных данных для разработки ТЗ на создание системы сигнализации использованы следующие документы и материалы:

- требование по электробезопасности ГОСТ 12.2.006-87, заземление в соответствии со СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, требования РД 78.145-93 г, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009,

СП 6.13130.2009

1.4 Перечень выполняемых  работ и материалов:

| Приборы ПС приемно-контрольные, | 1 |
| --- | --- |
| пусковые. Концентратор: |  |
| блок линейный 10 лучей |  |
| Накладные расходы 80% |  |
| Сметная прибыль 60% |  |
| Извещатели ПС | 5 |
| автоматические:тепловой |  |
| злектро-контактный, |  |
| магнитоконтактный в нормальном |  |
| исполнении, извещатель ручной |  |
| шт. |  |
| Накладные расходы 80% |  |
| Сметная прибыль 60% |  |
| Аппарат (кнопка, ключ | 10 |
| управления, замок |  |
| электромагнитной блокировки, |  |
| звуковой сигнал, сигнальная |  |
| лампа), количество подключаемых |  |
| концов, до: 12 |  |
| шт. |  |
| Накладные расходы 95% |  |
| Сметная прибыль 65% |  |
| Транспарант световой(табло) | 10 |
| шт |  |
| Накладные расходы 92% |  |
| Сметная прибыль 65% |  |
| Извещатели ПС | 119 |
| автоматические:дымовой, |  |
| фотоэлектрический, |  |
| радиоизотопный, световой в |  |
| нормальном исполнении |  |
| шт. |  |
| Накладные расходы 80% |  |
| Сметная прибыль 60% |  |
| Ящик питания | 1 |
| ящик |  |
| Накладные расходы 80% |  |
| Сметная прибыль 60% |  |
| Короб по стенам и потолкам, | 4 |
| длина, м: 2 |  |
| 100 м |  |
| Накладные расходы 95% |  |
| Сметная прибыль 65% |  |
| Провод в коробе сечением, мм2, | 7 |
| до: 6 |  |
| 100 м |  |
| Накладные расходы 95% |  |
| Сметная прибыль 65% |  |
| Провод двух- и трехжильный с | 0,4 |
| разделительным основанием по |  |
| стенам и потолкам, |  |
| прокладываемый по |  |
| основаниям:кирпичным |  |
| 100 м |  |
| Накладные расходы 80% |  |
| Сметная прибыль 60% |  |
| Прямые затраты по разделу |  |
| "Монтажные работы" |  |
| Прямые затраты по разделу |  |
| "Монтажные работы" с учетом |  |
| коэффициентов |  |
| накладные расходы |  |
| сметная прибыль |  |
| Итого по разделу "Монтажные |  |
| работы" |  |
| договорной СМР 3,8 |  |
| Оборудование, материалы по |  |
| прайс-листам |  |
| ППК "ВЭРС-ПК-8" | 1 |
| шт. |  |
| Оповещатель звуковой: Маяк-12К | 1 |
| шт. |  |
| Оповещатель звуковой: Свирель-12 | 5 |
| шт. |  |
| Извещатель пожарный дымовой:ИП | 119 |
| 212-70 с МУ |  |
| шт. |  |
| БП-20. Источник бесперебойного | 1 |
| питания 12В (без акк), отсек |  |
| под акк. 4 А/ч |  |
| шт |  |
| Аккумулятор | 1 |
| шт |  |
| Табло Молния-12 | 10 |
| шт. |  |
| Извещатель ручной пожарный | 5 |
| ИПР-513-10 |  |
| шт. |  |
| Кабель-канал:10x15 | 1100 |
| м |  |
| Кабель-канал 25х16 м | 40 |
| Кабель сигнальный КПВКнг FRLS | 500 |
| 2*2*0,2 |  |
| м |  |
| Кабель сигнальный КСВВ нг LS | 1000 |
| 2*0,5 |  |
| м |  |
| Шнуры с поливинилхлоридной | 40 |
| изоляцией и оболочкой со |  |
| скрученными жилами, на |  |
| напряжение 220 В, марки ШВВ, с |  |
| числом жил и сечением, |  |
| мм2:2х0.75 |  |
| м |  |
| Огнетушитель ОП-4 | 4 |
| шт. |  |
| Ящик пожарный 540*650*230 | 4 |
| шт. |  |

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Перечень выполняемых работ.

На объекте должны быть выполнены следующие работы:

Предпроектное обследование объекта.

Разработка и согласование задания на проектирование.

Разработка рабочего проекта АПС.

Составление плана эвакуации при пожаре и ЧС.

Требования к выполнению рабочего проекта:

1. Разрабатываемая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП 11-01-95.

2.    В состав рабочего проекта должны входить:

-пояснительная записка с техническим описанием АПС;

- спецификация, структурная (скелетная) схема, планы размещения элементов, схемы электрических соединений, схемы прокладки линий с указанием мест размещения основных технических средств, выделенных помещений, кабельных шахт, спецификация ЗИП.

3.  Проектирование и реализация АПС должна выполняться на современной технической базе с учетом современной концепции обеспечения безопасности.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ.

При разработке рабочего проекта АПС руководствоваться:

- утвержденные и согласованные архитектурно-строительные чертежи здания с экспликацией помещений;

- чертежи размещения технологического оборудования и мебели;

- исходные данные Управления безопасности на оснащение объекта системами безопасности;

- регламент проведения работ;

- РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве

- СНиП 3.05-6-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.05-07-85 «Системы автоматизации»;

- НПО ОБТ 1994г. Москва. «Основы законодательства в Российской Федерации об охране труда».

- ПУЭ Правила устройства электроустановок;

- СП    3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре»;

- СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические;

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

- РД 78.36.001-99 «Обозначения условные графические элементов систем».

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПС.

4.1. Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование АПС, устанавливаемое в помещениях объекта должно быть устойчивым к внешним воздействиям в нормальных условиях (температура около +20°С, влажность до 95% без конденсации).

Оборудование АПС, устанавливаемое вне помещений объекта должно иметь эксплуатационные характеристики, обеспечивающие функционирование элементов комплекса в климатических условиях региона (температура от -40°С до +50°С, влажность до 98%), а также в условиях запыленности и загазованности в районе, в котором расположен объект.

4.2. Требования к безопасности.

При выполнении работы должно быть обеспечено выполнение следующих требований:

4.2.1. При эксплуатации устанавливаемое оборудование и сети систем должны быть безопасны.

4.2.2. Устройства устанавливаемых на территории объекта технических средств должны быть безвредны для здоровья людей, имеющих доступ на территорию объекта.

4.2.3. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87 быть заземлено на устройстве заземления, выполненном в соответствии со СНиП 3.05.06-85, ПУЭ 98.

4.3. Требования к продолжительности непрерывной работы.

Системы АПС должны функционировать круглосуточно.

4.4. Требования к электропитанию.

Технические средства АПС должны работать от выделенной однофазной сети переменного тока, 220В, 50Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты ± 1Гц.

Максимальная потребляемая от сетей мощность определяется при разработке проекта. При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования систем АПС от источников резервного питания не менее 24 часов, включаемых в состав каждой системы комплекса.

4.5. Требования к обслуживанию и ремонту.

4.5.1. Блоки и модули устанавливаемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками, из ЗИПа, без дополнительной, или с минимальной настройкой.

4.5.2. Обслуживание устанавливаемого оборудования и систем в целом должно производиться специально обученным персоналом, соответствовать стандарту качества ISO 9001.

4.5.3. Регламентное обслуживание должно производиться в соответствии с технической документацией.

4.5.4. Должна быть предусмотрена возможность оперативного ремонта путем замены отказавших узлов и устройств на аналогичные из ЗИПа.

4.5.5. Должна быть предусмотрена поставка необходимого количества устройств и узлов в ЗИП для оперативного ремонта, но не менее 10% от состава оборудования АПС. Состав ЗИПа устанавливается в ходе разработки рабочего проекта. ЗИП должен быть предоставлен Заказчику по окончании монтажных работ на объекте.

4.6. Требования к надежности.

Срок службы технических средств охраны должен составлять не менее 5 лет. Средняя наработка на отказ элементов АПС - не менее 10 000 часов.

4.7. Общие технические требования.

Технические требования по ГОСТ 12997-84.

4.8. Требования по монтажу.

4.8.1. Требования по монтажу АПС - в соответствии с РД 78.145-93.

4.8.2. Слаботочные кабельные линии АПС должны быть проложены по коридорам - в слаботочных лотках (электромонтажных коробах), гофрированных трубах, отстоящих от лотков силовых линий на расстояние не менее 0,5м, и по слаботочному стояку - в трубах. Для кабельных линий АПС должен быть выделен отдельный лоток.

4.8.3. Разводка кабельных линий по помещениям должна производиться в пластиковых или металлических трубах, допускается использование металлорукава. Разводка кабельных линий по помещениям, определенным с точки зрения защиты информации как выделенные, должна производиться в металлических трубах с заземлением.

4.9. Требования по назначению:

Система АПС должна обеспечивать:

- надежное и быстрое срабатывание пожарных извещателей и определение точного места возникновения пожара (точность до помещения / комнаты);

- автоматическое регулирование порога срабатывания каждого извещателя в зависимости от загрязнения с индикацией предельного состояния;

- непрерывное диагностирование периферийных элементов, устройств и шлейфов сигнализации с определением вида неисправности;

- автоматическое управление с помощью программируемых входных-выходных модулей, оборудованием активного пожаротушения;

- отображение на дисплее пульта управления оперативной информации о состоянии системы и объекта;

- свободное программирование входов и выходов системы.

4.10 Требования к размещению оборудования системы автоматической пожарной сигнализации.

Главный пульт пожарной сигнализации расположен в помещении охраны, оборудован световыми и звуковыми сигнализаторами, устройством бесперебойного питания.

Помещения, подлежащие защите системой обнаружения пожара, определяются на основе норм СП 3.13130.2009,СП 5.13130.2009

Ручные извещатели (нажимные кнопки) предусмотреть рядом с каждой выходной дверью и вдоль путей эвакуации на расстоянии не более 50 м друг от друга.

Заведующая                                                 Н.К.Савельева