| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель # ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2009 № 1921 |  |
| --- | --- |
| Об утверждении нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в систему канализации города Кинель |  |

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 года №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в систему канализации города Кинель с учетом эффективности работы очистных сооружений по ингредиентам загрязнений в соотвествии с приложением №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить перечень веществ и материалов, запрещенных к сбросу в системы канализации города Кинель в соотвестствии с приложением №2 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации						А.А.Прокудин

Фокина 21384

Приложение №1

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области

от 23.09.2009 № 1921

Нормативы допустимого сброса

загрязняющих веществ в систему канализации города Кинель с учетом эффективности работы очистных сооружений по ингредиентам загрязнений.

| № п/п | Наименование ингредиентов | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в р.Самара, мг/дм³ | Допустимая концентрация загрязняющего вещества для абонентов на сбросе в сети канализации города, мг/дм³ | Эффектив-ность работы КОС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взвешенные вещества | 9,2 | 92,0 | 90 |
|  | БПК полн. | 5,16 | 103,0 | 95 |
|  | Сухой остаток | 672,33 | 862,0 | 22 |
|  | Ион аммония | 0,95 | 1,5 | 40 |
|  | Нитрат - анион | 38,28 | 38,28 | - |
|  | Нитрит - анион | 0,041 | 0,041 | - |
|  | Железо общее | 0,1 | 0,3 | 65 |
|  | Хлориды | 115,38 | 115,38 | - |
|  | СПАВ (анион.) | 0,05 | 0,14 | 65 |
|  | Сульфаты | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Фосфаты (по фосфору) | 1,87 | 2,6 | 30 |
|  | Нефтепродукты | 0,04 | 0,04 | - |
|  | Водородный показатель рН |  | 2,0 – 12,0 |  |
|  | Температура |  | не более + 40Сº |  |

Примечание:

- Допустимая концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в реку Самара установлена Лицензией на водопользование (поверхностные водные объекты) СМР 00132 БР23Х. Лицензия выдана Нижне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов (Нижне-Волжское БВУ) 21.12.2006 года.

- Эффективность принимается по данным работы очистных сооружений, уточняется ежегодно, либо принимается по рекомендациям к Постановлению Правительства № 1310 от 31.12.1995 г.

Приложение №2

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области

от 23.09.2009 № 1921

Перечень веществ и материалов, запрещенных к сбросу в системы городской канализации:

- Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках: окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, грунт, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы и шламы от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут, окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз, биологические жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ).

- Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации: кислоты, щелочи и др.

- Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и горючие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианистый водород, пары летучих ароматических соединений, растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.).

- Концентрированные и маточные растворы.

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная»;

- Сточные воды, содержащие микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний.

- Радионуклиды