|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Глава администрации городского округа Кинель ___________________А.А.Прокудин « ____ »________________ 2010 г. |

Городская целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городском округе Кинель

на 2010-2014 годы»

2010 год

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Паспорт Программы | 4 |
| 1. Введение | 6 |
| 1.1. Термины и определения | 8 |
| 1.2. Нормативное правовое обеспечение Программы | 12 |
| - Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом | 14 |
| 3. Цели и задачи Программы | 17 |
| 4. Сроки реализации Программы | 18 |
| - Комплекс Программных мероприятий | 19 |
| - Энергосбережение в бюджетной сфере | 19 |
| 5.1.1. Установка приборов учета тепловой энергии | 20 |
| 5.1.2. Установка системы автоматического регулирования теплопотребления | 26 |
| 5.1.3. Проведение энергетического обследования | 29 |
| 5.1.4. Мероприятия по снижению водопотребления | 34 |
| 5.1.5. Мероприятия по снижению электропотребления | 36 |
| - Энергосбережение в сфере ЖКХ | 37 |
| 5.2.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности МУП «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства» в системах теплоснабжения | 37 |
| 5.2.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в системах теплоснабжения МУП «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства» в п.г.т. Алексеевка и п.г.т. Усть-Кинельский | 100 |
| 5.2.3. Мероприятия по повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих теплоснабжение, не являющихся муниципальными унитарными предприятиями | 134 |
| 5.2.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности МУП «Водоканал» в системах водоснабжения и водоотведения г. Кинель | 138 |
| 5.2.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности МУП «АККПиБ»» в системах водоснабжения и водоотведения в п.г.т. Алексеевка и п.г.т. Усть-Кинельский | 155 |
| 5.2.6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности МУП «АККПиБ» системах водоотведения п.г.т. Алексеевка | 161 |
| 5.2.7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности МУП «АККПиБ» системах водоотведения п.г.т. Усть-Кинельский | 171 |
| - Энергосбережение в системе уличного освещения | 174 |
| - Энергосбережение на транспорте | 175 |
| 5.5. Энергосбережение в жилищном фонде | 180 |
| 5.5.1. Применение приборов учета используемых энергетических ресурсов | 180 |
| 5.5.2. Проведение энергетического обследования | 192 |
| - Организация управления бесхозяйными объектами | 195 |
| 5.7. Сводная таблица финансирования мероприятий направленных на повышение энергоэффективности | 194 |
| - Контроль за ходом реализации Программы | 198 |
| Приложение 1. Значение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Городская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2010-2014 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | 30 июля 2010 года |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Кинель |
| Разработчик Программы | ЗАО «Региональный центр энергоэффективности Самарской области» |
| Цели и задачи Программы | Цели и задачи Программы определены в разделе 3 Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2014 годы |
| Целевые показатели Программы | Приложение 1 |
| Перечень мероприятий Программы | Перечень мероприятий Программы отражен в раздел 5 Программы |
| Объемы и источники финансирования программных мероприятий | Общий объем финансирования Программы – 820 792,2 тыс.руб, в том числе за счет средств бюджета г.о. Кинель – 37 421,5 тыс.руб., из них: в 2010 г. – 74,1 тыс.рублей; в 2011 г. – 4 950,5 тыс.рублей; в 2012 г. – 8 684,9 тыс.рублей; в 2013 г. – 15 307,1 тыс.рублей; в 2014 г. - 8 404,9 тыс.рублей средств иных источников – 783 370,7 тыс.руб., из них: в 2010 г. – 16 833,4 тыс.рублей; в 2011 г. – 115 286,0 тыс.рублей; в 2012 г. – 174 432,7 тыс.рублей; в 2013 г. – 309 232,6 тыс.рублей; в 2014 г. – 167 586,0 тыс.рублей. |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | Наличие во всех муниципальных учреждениях городского округа и на объектах жилищного фонда: - актов энергетических обследований и энергетических паспортов; - экономия за период реализации Программы для бюджетных организаций: электрической энергии – 536779,14 кВтч, тепловой энергии – 6623,1 Гкал, воды – 9640 м3; для предприятий ЖКХ: электрической энергии – 6081000 кВтч, тепловой энергии – 36069 Гкал, воды – 3135000 м3, природного газа – 6547000 м3; - экономия за период реализации Программы в системе уличного освещения - 6652136,7 кВтч; - снижение объема потребления по каждому виду используемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов в течение пяти лет не менее чем на 15 процентов от объемов их фактического потребления в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента; – снижение за период реализации Программы затрат местного бюджета на оплату потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов на 11811,4 тыс. рублей; – полный переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов в жилищном фонде и при расчетах муниципальных учреждений с организациями коммунального комплекса. |
| Система организации контроля над ходом выполнения Программы | Система организации контроля над ходом выполнения Программы отражена в разделе 6 Программы |

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая городская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2010-2014 годы» (далее – Программа) разработана в целях реализации государственной политики в области рационального и эффективного использования энергии определенного Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым в качестве одного из пяти приоритетных направлений модернизации российской экономики.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Программа ориентирована на решение стратегической задачи повышения энергетической эффективности экономики городского округа Кинель, в первую очередь, - за счет обеспечения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) в жилищно-коммунальном секторе и в организациях бюджетной сферы.

Данная Программа определяет конкретные организационные, экономические, научно-технические, нормативно-правовые и другие мероприятия и механизмы, направленные на реализацию основных направлений государственной политики в области рационального использования энергии, разрабатываемые и реализуемые на первом этапе решения поставленной стратегической задачи - в период выполнения с 2010 по 2014 г.г. комплекса программных мероприятий, создающего основу для снижения на втором этапе (2015 – 2020 г.г.) энергоемкости единицы валового муниципального продукта не менее чем на 40% по отношению к 2007 году.

Эффективное социально-экономическое развитие городского округа Кинель возможно только на основе грамотного стратегического планирования предусматривающего разработку и реализацию комплексных целевых программ, в том числе, - программ повышения энергоэффективности, включающих мероприятия по модернизации основных фондов, повышению качества управления и квалификации персонала, привлечения масштабных инвестиций. Исходя из этого, Программа устанавливает целевые показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики городского округа Кинель, определяет необходимые условия для осуществления мер, направленных на обеспечение рационального энергопотребления.

Необходимым условием реализации задач настоящей Программы является использование накопленного научно-технического потенциала и инновационных решений, повышение инвестиционной привлекательности энергоэффективности как полноценного специализированного вида экономической деятельности.

Программа призвана обеспечить комплексный системный подход к оптимизации процессов производства, транспортировки, распределения и потребления ТЭР на территории городского округа Кинель и  прежде всего -  в его жилищно-коммунальной и бюджетной сфере, привлечь к реализации поставленных задач органы местного самоуправления, органы государственной власти Самарской области, промышленный и научно-технический потенциал области.

Программа ориентирована на:

повышение надежности и устойчивости энергообеспечения потребителей городского округа Кинель;

сдерживание роста затрат населения и местного бюджета на оплату потребляемых ТЭР за счет повышения эффективности их использования;

реализацию государственной  политики повышения энергетической эффективности на основе совершенствования сферы жилищно-коммунального хозяйства и модернизации энергетических хозяйств организаций – потребителей энергетических ресурсов;

повышение энергетической безопасности территории;

снижение негативной антропогенной нагрузки на природную среду;

развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;

реализацию эффективной инвестиционной и инновационной деятельности в сфере энергосбережения;

стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов к их рациональному использованию.

Реализация мероприятий Программы обеспечивает создание условий для снижения энергоемкости валового муниципального продукта за счет технического перевооружения и модернизации систем производства, распределения и потребления энергоресурсов.

В Программе проанализированы основные возможные направления повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, на основании чего разработаны программные мероприятия, установлены сроки их выполнения и определены источники финансирования.

1.1. Термины и определения

1)	энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

2)	энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

3)	энергетическая безопасность – состояние топливно-энергетического комплекса, обеспеченное соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями независимо от внешних и внутренних условий, при котором удовлетворяются потребности хозяйствующих субъектов и населения в топливно-энергетических ресурсах в соответствии с установленными нормами охраны здоровья населения и экологии;

4)	энергосберегающие технологии, оборудование, материалы – технологии, оборудование и материалы, позволяющие повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов по сравнению с достигнутым уровнем;

5)	энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

6)	вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

7)	энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

8)	энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;

9)	топливно-энергетический ресурс (ТЭР) – совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в перспективе;

10)	валовой региональный продукт (далее - ВРП) – обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования. ВРП рассчитывается в текущих ценах (номинальный объем ВРП), в сопоставимых ценах (реальный объем ВРП).

11)	муниципальный продукт (далее - МП) - обобщающий показатель экономической деятельности муниципального образования, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования. МП рассчитывается в текущих ценах (номинальный объем МП), в сопоставимых ценах (реальный объем МП).

12)	производители топливно-энергетических ресурсов – юридические лица, независимо от форм собственности, зарегистрированные на территории городского округа Кинель, для которых любой из видов топливно-энергетических ресурсов, используемых в городском округе, является товарной единицей;

13)	пользователи топливно-энергетических ресурсов – субъекты хозяйствования, независимо от форм собственности, зарегистрированные на территории городского округа Кинель в качестве юридических лиц или предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, а также другие лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право заключать договоры, граждане, использующие топливно-энергетические ресурсы;

14)	потери энергетических ресурсов – разность между подведенным и полезно используемым количеством энергетических ресурсов на каждой стадии их передачи, транспортировки, преобразования и потребления, также потери в результате их бесхозяйственного использования;

15)	условное топливо - условно-натуральная единица измерения количества топлива, применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью калорийного коэффициента, равного отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного топлива (7000ккал/кг);

16)	эффективное использование топливно-энергетических ресурсов – достижение технически возможной и экономически оправданной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при обеспечении выполнения требований охраны здоровья населения и окружающей среды и существующем уровне развития техники и технологий и одновременном снижении техногенного воздействия на окружающую среду;

17)	возобновляемые источники энергии - источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих природных процессов: энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды для установок мощностью до тридцати пяти мегаватт, работающих в проточном (деривационном) режиме без изменения гидрогеологического режима рек, геотермальная энергия: тепло грунта, грунтовых вод, рек, водоемов, а, также, антропогенные источники первичных энергоресурсов: биомасса, биогаз и иное топливо из органических отходов, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии;

18)	потери электрической энергии – технологический  расход электрической энергии на передачу и распределение электрической энергии по электрическим сетям;

19)	целевой показатель – абсолютная или относительная величина, характеризующая деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, относительно установленной регламентирующими документами;

20)	программа – совокупность взаимосвязанных организационных, экономических, социальных, финансовых и технических мер, направленных на достижение конкретных целей, решение конкретных проблем развития экономики страны, отраслей, регионов и отдельных сфер деятельности в соответствии со стратегическими и индикативными планами.

1.2.Нормативное правовое обеспечение Программы

Разработка Программы основывалась на следующих нормативных правовых актах Российской Федерации и Самарской области:

- Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

- Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010г. №597 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Федеральный закон от 23.11.2010г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Распоряжение Правительства Самарской области от 03.03.2010г. №31-р «Об утверждении первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Самарской области».

При разработке Программы учтены положения и результаты реализации следующих областных целевых программ Самарской области:

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009-2010 годы» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009г. №164);

- «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009г. №178);

- «Программа газификации Самарской области на 20010-2014 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа Обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009г. №674);

- «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009г. №180);

- «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию системы газоснабжения Самарской области в 2009–2012 годах» (утверждено постановлением правительства Самарской области от 19.03.2009г. №136);

- «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009г. №372).

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Продолжительное негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса на фоне падения уровня доходов населения и ограниченности возможностей бюджетного финансирования объектов социальной сферы – потребителей жилищно-коммунальных услуг не могло не отразиться на экономическом положении и техническом состоянии жилищно-коммунального хозяйства. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. В свою очередь население и бюджетные организации – потребители коммунальных услуг в своем большинстве лишены возможности их объективной качественной и количественной оценки, а также возможности оптимизации объемов потребления энергетических ресурсов и их оплаты. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества;

неоптимальное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;

неэффективное использование и высокие потери энергетических ресурсов на стадиях их производства, транспортировки и потребления;

низкая эффективность системы управления жилищно-коммунальным хозяйством.

Системный характер причин, обусловивших вышеперечисленные проблемы, делает их характерными как в масштабах страны, так и на уровне ее регионов и муниципальных образований.

Объекты коммунальной инфраструктуры характеризуются высокой степенью износа. По данным технической инвентаризации, в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 года нормативный срок отслужили около 60 процентов основных фондов коммунального хозяйства.

Физический износ основных фондов котельных составил 55 процентов, центральных тепловых пунктов – 50,1 процента, тепловых сетей – 62,8 процента, тепловых насосных станций – 52,3 процента, требуют немедленной перекладки около 16 процентов теплопроводов и 30 процентов сетей водоснабжения и канализации.

В результате этого износа расход энергетических ресурсов в российских коммунальных предприятиях на 25 – 30 процентов, а иногда и до 50 процентов выше, чем в европейских. Потери коммунальных ресурсов, в конечном итоге оплачиваемые потребителями, по воде составляют 20 процентов, по электроэнергии – 15 процентов, по теплу – до 40 процентов.

Одним из четырех основных направлений развития жилищно-коммунальной отрасли, определенных Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 года № 102-р), является развитие системы ресурсо- и энергосбережения с обязательной организацией контроля над объемами фактического использования энергетических ресурсов путем обеспечения общедомового и индивидуального приборного учета (по итогам 2008 года в России было отпущено потребителям с использованием приборов учета 96,2 процента электрической энергии, 82,7 процента природного газа, 48,7 процента холодной и горячей воды).

Значительной проблемой при создании прозрачной и понятной системы расчетов между организациями жилищно-коммунальной сферы и потребителями наряду с их недостаточной оснащенностью приборами учета является отсутствие автоматизированных систем сбора, анализа информации о фактическом потреблении энергоресурсов и формирования на ее основе территориальных топливно-энергетических балансов.

Учитывая сложность и комплексность проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рассматриваемой сфере и необходимость ее системного решения, целесообразно использование программно-целевого метода, что позволит объединить и согласовать между собой отдельные мероприятия, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, эффективном использовании энергетических ресурсов.

Необходимость в достаточно короткий срок решить задачи Программы также определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения рассматриваемой проблемы, поскольку она:

входит в число приоритетных, от успешного решения которых непосредственно зависит уровень социально-экономического развития муниципального образования;

носит межотраслевой и межведомственный характер и не может быть решена без участия органов местного самоуправления;

не может быть решена в пределах одного года и требует значительных целевых  бюджетных расходов;

носит комплексный характер, оказывает влияние на социальное благополучие населения и общее экономическое развитие территории.

3. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ

Основной стратегической целью разработки и реализации Программы является создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 году) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889.

Целями Программы, достигаемыми за период ее реализации, являются:

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования с обеспечением снижения в сопоставимых условиях объема их потребления бюджетными учреждениями в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году;

полный переход бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда на расчеты за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета;

обеспечение экономии энергетических ресурсов по их отдельным видам:

электрической энергии – 6 617 779,14 кВтч;

тепловой энергии – 42 692,1 Гкал;

воды – 3 144 640 м3;

природного газа – 6 547 000 м3.

совершенствование нормативных правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов энергосбережения;

повышение надежности и качества энергообеспечения объектов расположенных на территории муниципального образования.

Для реализации целей Программы необходимо решение следующих задач:

обеспечение надежности и эффективности поставки энергетических ресурсов потребителям за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;

минимизация потерь энергоресурсов на стадиях их производства, транспортировки и потребления;

модернизация и реконструкция систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда;

оснащение приборами учета потребления и автоматического регулирования потребления энергетических ресурсов бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда;

организация  проведения обязательных энергетических обследований;

разработка и внедрение механизмов стимулирования сотрудников организаций коммунального комплекса, бюджетных учреждений и населения в развитии энергосбережения;

разработка энергосберегающих проектов, обладающих инвестиционной привлекательностью;

широкая пропаганда энергосбережения, включая проведение  разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов;

обучение и подготовка персонала учреждений и организаций.

4.СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2010-2014 годы.

- КОМПЛЕКС  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

Стоимость реализации программных мероприятий приняты в ценах 2010 года. При составлении бюджета реализации Программы на последующие годы необходимо проводить индексацию стоимости выполнения мероприятий в текущие цены.

  - Энергосбережение  в бюджетной сфере

Анализ данных показал, что наибольшую долю от общих затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов составляют затраты на оплату потребления тепловой энергии: это 48% от общих затрат на оплату ТЭР, затраты на электроэнергию составляют 30%, водоснабжение и канализация 17% и 5% составляют затраты на природный газ. Общая сумма затрат на ТЭР составляет 46 979,9 тыс. руб. Из этого следует, что приоритетным являются мероприятия  по снижению затрат на получение тепловой и электрической энергии. Сводный баланс затрат на потребление ТЭР приведен на рисунке 1.

Рисунок 1. Процентное соотношение затрат на оплату ТЭР

5.1.1.Установка приборов учета тепловой энергии

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-Ф3«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 13 п.3). Узлами учета тепловой энергии необходимо оснастить все муниципальные учреждения до 1 января 2011 года.

При установке теплосчетчиков, необходимо учитывать следующие факторы: плохое состояние ограждающих конструкций здания может привести к увеличению оплаты за тепловую энергию, износ внутренней системы теплоснабжения, наличие механических загрязнений в трубопроводах, могут привести к погрешности измерения тепловой энергии, выходящей за рамки нормированной.

Если состояние ограждающих конструкций здания чаще всего без крупных капитальных затрат улучшить невозможно, то приведение в порядок системы отопления с  промывкой труб и радиаторов, заменой ветхих участков, частичной реконструкцией внутренней системы теплоснабжения – мера необходимая.

Расчетный экономический эффект от данного мероприятия составляет, по экспертным оценкам, около 30% от затрат на теплоснабжение. Стоимость установки теплосчетчика зависит от величины тепловой нагрузки отапливаемого объекта. Стоимость установки узла учета тепловой энергии в зданиях с тепловой нагрузкой от 0,2 Гкал/час до 0,3 Гкал/час составляет 120 тыс.руб., свыше 0,3 Гкал/час - 145 тыс.руб. В случае необходимости реконструкции теплового узла, стоимость работ по установке теплосчетчика определяется на этапе проектирования. В таблице 1 указаны объекты, на которых необходимо, и экономически выгодно, установить узлы учета тепловой энергии. Установка теплосчетчиков автоматически влечет за собой необходимость их сервисного обслуживания. На сегодняшний день стоимость ежегодного обслуживания узла учета тепловой энергии составляет 8 тыс.руб., так же, каждые 4 года необходимо проводить метрологическую поверку оборудования узла учета. Стоимость работ, включая демонтаж, монтаж и стоимость собственно поверки, составляет около 18 тыс.руб. При оценке экономического эффекта установки узла учета тепловой энергии в объем капитальных затрат необходимо закладывать стоимость первого года сервисного обслуживания.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 года № 261-Ф3 (ст. 13 п.1) требования по установке узлов учета тепловой энергии не распространяются на объекты с тепловой нагрузкой, не превышающей 0,2 Гкал/час, а так же ветхие и аварийные объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года. Объекты, имеющие собственные источники тепловой энергии, в установке теплосчетчиков также не нуждаются. Перечень таких объектов, согласно данным опросных листов, приведен в таблице 2.

Для сохранения максимальной теплоотдачи отопительных приборов не рекомендуется укрывать их декоративными панелями или шторами (теплоотдача при этом снижается на 10-12%). Окраска радиаторов масляными красками снижает теплоотдачу на 8-13%, а окраска цинковыми белилами наоборот увеличивает теплоотдачу на 2-3 %.

Таблица 1

Перечень объектов, подлежащих  установки узлов учета тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Адрес | Потреб-ленная тепловая энергия в 2009 году, Гкал | Затраты на тепловую энергию в 2009 году, тыс. руб. | Объем финанси-рования мероприя-тия, тыс. руб. | Расчетный эффект в стоимост-ном выражении, тыс. руб. | Расчет-ный эффект в натураль-ном выраже-нии, Гкал | Расчет-ный срок окупае-мости мероприятия, лет | Срок выполне-ния меропри-ятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ «Кинельская» ЦРБ, стационар и поликлиника | г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Ульяновская, 2а | 1 845,2 | 1 985,7 | 153,0 | 595,7 | 553,6 | 0,3 | 2010 |
| 2 | МОУ СОШ №4 | г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Гагарина,8 | 1 299,6 | 1 398,6 | 128,0 | 419,6 | 389,9 | 0,3 | 2010 |
| 3 | МОУ СОШ №11 | г.Кинель, ул.Маяковского,49 | 855,1 | 849,6 | 128,0 | 254,9 | 256,5 | 0,5 | 2010 |
| 4 | МОУ СОШ №8 | г.Кинель,п.г.т.Алексе-евка,ул.Куйбышева,23 | 1 187,2 | 1 277,6 | 128,0 | 383,3 | 356,2 | 0,3 | 2010 |
| 5 | МОУ СОШ №2 | г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, 9 | 1 372,5 | 1 307,0 | 128,0 | 392,1 | 411,7 | 0,3 | 2010 |
| 6 | МОУ СОШ №9 | г.Кинель, ул.Ульяновская, 27 | 935,6 | 929,5 | 128,0 | 278,9 | 280,7 | 0,5 | 2010 |
| 7 | МОУ СОШ №10 | г.Кинель, ул. 50 лет Октября | 780,0 | 854,8 | 128,0 | 256,4 | 234,0 | 0,5 | 2010 |
| 8 | МОУ СОШ №3 | г.Кинель, ул.Первомайская, 31а | 922,0 | 1 192,1 | 128,0 | 357,6 | 276,6 | 0,4 | 2010 |
| 9 | МОУ СОШ №1 | г.Кинель, ул.Шоссейная,6а | 1 074,2 | 1 177,3 | 128,0 | 353,2 | 322,3 | 0,4 | 2010 |
| 10 | МУК «Городской дом культуры» | г.Кинель,ул.Мира,42 | 767,1 | 762,1 | 128,0 | 228,6 | 230,1 | 0,6 | 2010 |
|  | Итого: |  | 11 038,3 | 11 734,4 | 1 305,0 | 3 520,3 | 3 311,5 | 0,4 |  |

Таблица 2

Перечень объектов, на которые не распространяется требование обязательной установки узлов учета тепловой энергии

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположения объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ д/с №10 | г. Кинель, ул.27 Партсъезда, 3 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 2 | МДОУ д/с №3 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул.Невская, 4 а | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 3 | МДОУ д/с №3 «Гнездышко», второй корпус | г. Кинель, ул.Спортивная,2а | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 4 | МДОУ д/с №3 «Гнездышко», первый корпус | г. Кинель, ул.Суворова,33 а | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 5 | МУЗ «Кинельская ЦРБ» | г. Кинель, ул.Светлая, 12 | Собственная котельная с котлами НР-18 |
| 6 | МОУ школа-интернат №5, «Образовательный центр «Лидер» | г. Кинель, ул.27 Партсъезда,5 а | Собственная котельная с котлами КВа |
| 7 | МДОУ д/с №1 им. Н.К Крупской | г. Кинель, ул.Зеленая, 21 а | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 8 | МДОУ д/с №9 «Золотой петушок» | г. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Селекционная,18а | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 9 | МДОУ д/с №19 | г. Кинель, ул.Чехова,5 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 10 | МДОУ д/с №7 | г. Кинель, ул.Маяковского,65 а | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 11 | МУ «Реабилитацион-ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | г. Кинель, ул.Спортивная, 2 а | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 12 | МУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» | г. Кинель, ул.Мира 42 а | Собственная котельная с котлами Burnham 2A P210A (71,6 кВт), 6 шт. |
| 13 | МДОУ д/с №5 «Золотая рыбка» | г. Кинель, ул.Украинская,31 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 14 | МДОУ д/с №8 | г. Кинель, ул.Солнечная,112 | Собственная котельная с котлами КВа 0,1 Гн, 1998 и КВа 0,1 МГн, 2006 |
| 15 | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | г. Кинель, ул.Южная, 41 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 16 | МУЗ Кинельская ЦРБ, филиал поликлиники | г. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Больничная, 1 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 17 | МДОУ д/с №1 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Гагарина,1 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 18 | МУЗ Кинельская ЦРБ, Станция скорой медицинской помощи | г. Кинель, ул.Маяковского, 87 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 19 | МДОУ д/с №6 «Буратино» | г. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, 93 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 20 | МУЗ Кинельская ЦРБ, детская поликлиника | г. Кинель, ул.Элеваторная, 18 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 21 | МУК «КГЦБС», филиал №6 | г. Кинель, ул.Советская, 8 а | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 22 | МУК «Дом культуры «Дружба» | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Комсомольская, 15 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 23 | МУ «Спортивный центр «Кинель» | г. Кинель, ул. Маяковского, 52 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 24 | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» | г. Кинель, ул.Пушкина, 29 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 25 | МУЗ «Кинельская ЦРБ» Женская консультация | г. Кинель, ул.Зеленая, 21 б | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 26 | МОУ СОШ №1 «Вечернее отделение» | г. Кинель, ул.Советская, 46 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 27 | МОУ ДОД «Детская школа искусств №3» | г. Кинель, ул.Маяковского,51 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 28 | МУ «Центр диагностики и консультирования» | г. Кинель, ул.Спортивная, 2 а | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 29 | МУК «КГЦБС» | г. Кинель, ул.Маяковского,72 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 30 | МУК «КГЦБС» филиал № 1 | г. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, 79 а | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 31 | МОУ ДОД ЦДОД «Вундеркинд» | г. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Студенческая,4 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 32 | МОУ ДОД «Детская школа искусств №1» | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Зазина,12 | Котел АОГВ-23,2-1 |
| 33 | МУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений», административное здание | г. Кинель, ул. Мира, 41 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 34 | МУЗ Кинельская ЦРБ, филиал поликлиники | г. Кинель, ул.Кооперативная,46 | Собственная котельная с котлами КСТГ-25 |
| 35 | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2» | г. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, 6 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 36 | МУК «КГЦБС», филиал №3 | г. Кинель, ул.Пушкина, 29 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 37 | МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | г. Кинель, ул.Пушкина,29 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 38 | МУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» , Административное здание | г. Кинель, ул. Мира, 41а | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 39 | МУ Городской центр социальной помощи семьи и детям | г. Кинель, 50 лет Октября,82 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 40 | МУК «КГЦБС», филиал №5 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул.Гагарина, 5 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 41 | МОУ ДОД ЦДОД «Гармония» | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Невская, 35 а | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 42 | МУК «КГЦБС», филиал №4 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул.Комсомольская,15 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 43 | МУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений», гараж | г. Кинель, ул. Мира, 42 а | от котельной МУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» |
| 44 | МОУ ДОД «Центр эстетического воспитания» | г. Кинель, ул.Фестивальная, 4 б | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 45 | МУК «КГЦБС», филиал №2 | г. Кинель, ул.Украинская, 44 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 46 | МУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений», гараж | г. Кинель, ул. Мира, 41 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 47 | МУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений», гараж | г. Кинель, ул. Мира, 41 | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 48 | МУК «КГЦБС» Детская библиотека | г. Кинель, ул.Маяковского, 90 а | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |
| 49 | МУ «Врачебно-реабилитационная лаборатория» | г. Кинель Ул.Спортивная,2а | Тепловая нагрузка менее 0,2 Гкал/час. |

    - Установка системы автоматического регулирования теплопотребления

Система автоматики позволяет регулировать расход теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Это позволяет исключить перерасход тепловой энергии потребителями в относительно теплые дни. Другими словами внедрение системы автоматического регулирования тепловой энергии позволит привести тепловые нагрузки систем отопления зданий в соответствие с расчетными (проектными) уровнями теплопотребления, при этом обеспечится стабильный теплообмен в соответствии с графиком внутренней системы отопления зданий. Так же, установка системы регулирования позволит стабилизировать гидравлический режим внутренних систем отопления, независимо от располагаемых перепадов давлений наружной тепловой сети, за счет применения циркуляционных насосов.

Расчетный экономический эффект от данного мероприятия составляет 20% от затрат на теплоснабжение. Наибольший экономический эффект может быть достигнут при использовании такой системы совместно с узлом учета тепловой энергии. Стоимость установки системы автоматического регулирования тепловой  энергии в зданиях с тепловой нагрузкой до 0,3 Гкал/ч составляет 140 тыс. руб., свыше 0,3 Гкал/ч - 170 тыс. руб. Стоимость ежегодного сервисного обслуживания составляет 4 тыс. руб.

Таблица 3

Перечень объектов, подлежащих  установке системы автоматического регулирования теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Адрес | Объем потреб-ленной тепловой энергии, Гкал | Затраты на тепловую энергию в 2009 году, тыс. руб. | Объем финансирова-ния мероприятия, тыс. руб. | Расчетный эффект в стоимост-ном выражениитыс. руб. | Расчетный эффект в натуральном выражении, Гкал | Расчетный срок окупаемос-ти мероприя-тия, лет | Срок выполне-ния меропри-ятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ «Кинельская» ЦРБ, Стационар и поликлиника | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Ульяновская, 2а | 1845,2 | 1985,7 | 174,0 | 397,1 | 369,0 | 0,4 | 2011 |
| 2 | МОУ СОШ №4 | г.Кинель, п.г.т.Алексе-евка, ул.Гагарина,8 | 1299,6 | 1398,6 | 144,0 | 279,7 | 259,9 | 0,5 | 2011 |
| 3 | МОУ СОШ №11 | г.Кинель, ул.Маяковского,49 | 855,1 | 849,6 | 144,0 | 169,9 | 171,0 | 0,8 | 2011 |
| 4 | МОУ СОШ №8 | г.Кинель, п.г.т.Алексе-евка, ул.Куйбышева,23 | 1187,2 | 1277,6 | 144,0 | 255,5 | 237,4 | 0,6 | 2012 |
| 5 | МОУ СОШ №2 | г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, 9 | 1372,5 | 1307,0 | 144,0 | 261,4 | 274,5 | 0,6 | 2012 |
| 6 | МОУ СОШ №9 | г. Кинель, ул.Ульяновская,27 | 935,6 | 929,5 | 144,0 | 185,9 | 187,1 | 0,8 | 2013 |
| 7 | МОУ СОШ №10 | г.Кинель, ул. 50 лет Октября | 780,0 | 854,8 | 144,0 | 171,0 | 156,0 | 0,8 | 2013 |
| 8 | МОУ СОШ №3 | г.Кинель, ул.Первомайская, 31а | 922,0 | 1192,1 | 144,0 | 238,4 | 184,4 | 0,6 | 2013 |
| 9 | МОУ СОШ №1 | г.Кинель, ул.Шоссейная,6а | 1074,2 | 1177,3 | 144,0 | 235,5 | 214,8 | 0,6 | 2014 |
| 10 | МУК Городской дом культуры | г. Кинель, ул.Мира,42 | 767,1 | 762,1 | 144,0 | 152,4 | 153,4 | 0,9 | 2014 |
|  | Итого: |  | 11038,3 | 11734,4 | 1470,0 | 2346,9 | 2207,7 | 0,6 |  |

5.1.3.Проведение энергетического обследования

Проведение энергетического обследования является обязательным для организаций с участием государства или муниципального образования согласно Федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ, «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 16 «Обязательное энергетическое обследование». Согласно пункту 2, статьи 16, первое энергетическое обследование необходимо провести до 31 декабря 2012, последующее энергетическое обследование проводить не реже чем один раз каждые пять лет.

Энергетическое обследование относится к мероприятиям, не дающим экономического эффекта, но его проведение позволяет:

получить объективные данные по объемам используемых энергетических ресурсов;

определить показатели энергетической эффективности;

определить потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

разработать перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и провести их стоимостную оценку.

Стоимость проведения энергетического обследования для объектов площадью до 400 м2 составляет 80 тыс. руб., от 400 м2 до 1000 м2 100 тыс. руб., для объектов с площадью свыше 1000 м2 стоимость проведения энергетического обследования составляет 120 тыс. руб. или по предварительному обследованию. Стоимость энергетического обследования Кинельской центральной больницы 350 тыс. руб. Цена обусловлена объемным энергетическим хозяйством и наличием нескольких корпусов.

Таблица  4

Перечень объектов, на которых необходимо провести энергетическое

обследование

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположения объекта | Объем финансиро-вания мероприятия, тыс. руб. | Срок проведения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ «Кинельская ЦРБ» | г. Кинель, ул.Светлая, 12 | 350 | 2011 |
| 2 | МУЗ «Кинельская» ЦРБ, стационар и поликлиника | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул.Ульяновская, 2а | 120 | 2011 |
| 3 | МУЗ «Детская поликлиника» | г. Кинель, ул.Элеваторная, 18 | 100 | 2011 |
| 4 | МУЗ «Кинельская ЦРБ» Женская консультация | г. Кинель, ул.Зеленая, 21 Б | 100 | 2011 |
| 5 | МУ Городской центр социальной помощи семьи и детям | г. Кинель, 50 лет Октября,82 | 80 | 2011 |
| 6 | МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | г. Кинель, ул.Спортивная, 2а | 100 | 2011 |
| 7 | МУЗ Кинельская ЦРБ, филиал поликлиники | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.Больничная, 1 | 120 | 2011 |
| 8 | МУ «Центр диагностики и консультирования» | г. Кинель, ул.Спортивная, 2а | 80 | 2011 |
| 9 | МУЗ Кинельская ЦРБ Станция скорой медицинской помощи | г. Кинель, ул.Маяковского, 87 | 120 | 2011 |
| 10 | МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | г. Кинель, ул.Пушкина,29 | 80 | 2011 |
| 11 | МУЗ КИНЕЛЬСКАЯ ЦРБ, Филиал поликлиники | г. Кинель, ул.Кооперативная, 46 | 80 | 2011 |
| 12 | МОУ СОШ №1 | г. Кинель, ул.Шоссейная,6а | 120 | 2011 |
| 13 | МОУ СОШ №2 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.Спортивная, 9 | 120 | 2011 |
| 14 | МОУ СОШ №3 | г. Кинель, ул.Первомайская, 31а | 120 | 2011 |
| 15 | МОУ СОШ №4 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул.Гагарина,8 | 120 | 2011 |
| 16 | МОУ школа-интернат №5, «Образовательный центр «Лидер» | г. Кинель, ул.27 Партсъезда, 5а | 120 | 2011 |
| 17 | МОУ СОШ №8 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул.Куйбышева,23 | 120 | 2011 |
| 18 | МОУ СОШ №9 | г. Кинель, ул.Ульяновская, 27 | 120 | 2011 |
| 19 | МОУ СОШ №10 | г. Кинель, ул. 50 лет Октября | 120 | 2011 |
| 20 | МОУ СОШ №11 | г. Кинель, ул.Маяковского,49 | 120 | 2011 |
| 21 | МОУ СОШ №1 «Вечернее отделение» | г. Кинель, ул.Советская, 46 | 80 | 2011 |
| 22 | МОУ «Детско-юношеская спортивная школа» | г. Кинель, ул.Южная, 41 | 80 | 2011 |
| 23 | МДОУ д/с №1 им. Н.К Крупской | г. Кинель, ул.Зеленая, 21а | 100 | 2011 |
| 24 | МДОУ д/с №1 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул.Гагарина,1 | 100 | 2011 |
| 25 | МДОУ д/с №3 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул.Невская, 4а | 120 | 2011 |
| 26 | МДОУ д/с №3 «Гнездышко», первый корпус | г. Кинель, ул.Суворова,33 а | 100 | 2011 |
| 27 | МДОУ д/с №3 «Гнездышко», второй корпус | г. Кинель, ул.Спортивная,2а | 120 | 2011 |
| 28 | МДОУ д/с №5 «Золотая рыбка» | г. Кинель, ул.Украинская,31 | 120 | 2011 |
| 29 | МДОУ д/с №6 «Буратино» | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, 93 | 100 | 2011 |
| 30 | МДОУ д/с №7 | г. Кинель, ул.Маяковского, 65 а | 100 | 2011 |
| 31 | МДОУ д/с №8 | г.Кинель, ул.Солнечная,112 | 120 | 2011 |
| 32 | МДОУ д/с №9 «Золотой петушок» | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.Селекционная, 18а | 100 | 2011 |
| 33 | МДОУ д/с №10 | г. Кинель, ул.27 Партсъезда, 3 | 120 | 2011 |
| 34 | МДОУ д/с №19 | г. Кинель, ул.Чехова,5 | 120 | 2011 |
| 35 | МОУ ДОД ЦДОД «Гармония» | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул.Невская, 35 а | 80 | 2011 |
| 36 | МОУ ДОД «Центр эстетического воспитания» | г. Кинель, ул.Фестивальная, 4б | 80 | 2011 |
| 37 | МОУ ДОД ЦДОД «Вундеркинд» | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.Студенческая,4 | 80 | 2011 |
| 38 | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» | г. Кинель, ул.Пушкина,29 | 100 | 2011 |
| 39 | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2» | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.Спортивная, 6 | 80 | 2011 |
| 40 | МУК «КГЦБС» Детская библиотека | г. Кинель, ул.Маяковского, 90 а | 80 | 2011 |
| 41 | МУК «КГЦБС» | г. Кинель, ул.Маяковского,72 | 80 | 2011 |
| 42 | МУК «КГЦБС», филиал № 1 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, 79 а | 80 | 2011 |
| 43 | МУК «КГЦБС», филиал №2 | г. Кинель, ул.Украинская, 44 | 80 | 2011 |
| 44 | МУК «КГЦБС», филиал №3 | г. Кинель, ул.Пушкина, 29 | 80 | 2011 |
| 45 | МУК «КГЦБС», филиал №4 | г.Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул.Комсомольская,15 | 80 | 2011 |
| 46 | МУК «КГЦБС», филиал №5 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул.Гагарина, 5 | 80 | 2011 |
| 47 | МУК «КГЦБС», филиал №6 | г. Кинель, ул.Советская, 8 а | 80 | 2011 |
| 48 | МУК Дом культуры «Дружба» | п.г.т. Алексеевка, ул.Комсомольская, 15 | 100 | 2011 |
| 49 | МУК Городской дом культуры | г. Кинель, ул.Мира,42 | 120 | 2011 |
| 50 | МУ «Спортивный центр «Кинель»» | г. Кинель, ул. Маяковского, 52 | 120 | 2011 |
| 51 | МОУ ДОД «Детская школа искусств №1» | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул.Зазина,12 | 80 | 2011 |
| 52 | МОУ ДОД «Детская школа искусств №3» | г. Кинель, ул.Маяковского,51 | 100 | 2011 |
| 53 | МУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» Административное здание | г. Кинель, ул. Мира ,41 | 80 | 2011 |
| 54 | МУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» Административное здание | г. Кинель, ул. Мира, 41а | 80 | 2011 |
| 55 | МУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» | г. Кинель, ул Мира ,42а | 120 | 2011 |
| 56 | МУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений», гараж | г. Кинель, ул. Мира, 42а | 80 | 2011 |
| 57 | МУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений», гараж | г. Кинель, ул. Мира, 41 | 80 | 2011 |
| 58 | МУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений», гараж | г. Кинель, ул. Мира, 41 | 80 | 2011 |
|  |  | Итого: | 5 990 |  |

    - Мероприятия по снижению водопотребления

По данным в 2009 году, приборами учета холодного водопотребления оснащены 55 из 60 объектов бюджетных организаций городского округа Кинель. Установка водомеров позволит упорядочить расход холодной воды, а так же снизить затраты на водоотведение на 25% от общих затрат на водоснабжение и канализацию. До проведения намеченных технических мероприятий по модернизации систем холодного водоснабжения  ревизирование запорной арматуры и устранение утечек позволит сэкономить до 5% затрат на водопотребление.

Таблица 5

Перечень объектов, подлежащих установке приборов учета холодной воды

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположения объекта | Договорной объем потреб-ленной холодной воды в 2009 году, м3 | Договор-ной объем отпущен-ных сточных вод в 2009 году, м3 | Затраты на водопотребление и водоотве-дение в 2009 году, тыс. руб. | Объем финансиро-вания мероприя-тия, тыс. руб. | Расчетный эффект в стоимост-ном выраже-нии, тыс. руб. | Расчетный эффект водопот-ребления в натураль-ном выраже-нии, м3 | Расчетный эффект водоотве-дения в натураль-ном выраже-нии, м3 | Расчетный срок окупае-мости мероприя-тия, лет | Срок выпол-нения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ д/с №3 «Гнездышко», первый корпус | г. Кинель, ул.Суворова,33а | 1680 | 1680 | 369,6 | 35 | 92,4 | 420 | 420 | 0,4 | 2010 |
| 2 | МДОУ д/с №3 «Гнездышко», второй корпус | г. Кинель, ул.Спортивная, 2а | 1320 | 1320 | 78 | 35 | 19,5 | 330 | 330 | 1,8 | 2010 |
| 3 | МДОУ д/с №3 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка ул.Невская, 4а | 6120 | 6120 | 338,1 | 35 | 84,5 | 1530 | 1530 | 0,4 | 2010 |
| 4 | МУ «Центр диагностики и консультирования» | г. Кинель, ул.Спортивная, 2а | 400 | 400 | 23,6 | 35 | 5,9 | 100 | 100 | 5,9 | 2010 |
| 5 | МУЗ Кинельская ЦРБ, филиал поликлиники | г. Кинель, ул.Кооператив-ная, 46 | 120 | 120 | 2994 | 35 | 748,5 | 30 | 30 | 0,0 | 2010 |
| Итого: |  |  | 9640 | 9640 | 3803,3 | 175 | 950,8 | 2410 | 2410 | 0,1 |  |

    - Мероприятия по снижению электропотребления

Для снижения электропотребления бюджетными учреждениями г.о.Кинель программой предусмотрен ряд беззатратных мероприятий:

в учреждениях, имеющих собственную столовую, необходимо обратить внимание на состояние нагревательных элементов электрических плит. Для повышения теплоотдачи следует их очистить, нагревательные элементы с трещинами или частично разбитые следует заменить. Учитывая довольно большую мощность оборудования, зачастую до 15 кВт, улучшение теплообмена позволит снизить время работы плит, что позволит снизить затраты на электроэнергию на 7-10%;

нагревательная часть металлической посуды используемой в столовых со временем деформируется, тем самым снижая эффективность теплообмена, что ведет к увеличению работы электроплит. При повседневном использовании такой посуды перерасход электрической энергии в сутки может достигать 2-3%;

протирка стекол оконных проемов позволит снизить электропотребление в системе освещения на 5%. Необходимо учитывать, что запыленные окна снижают естественную освещенность на 30%, и следовательно, тратится избыточная электроэнергия на освещение, особенно в короткие зимние дни;

не рациональный расход горячей воды полученной при использовании проточных или накопительных водонагревателей ведет к избыточному расходу электроэнергии. Организационные мероприятия в данном случае снизят электропотребление на 3-5%;

руководителями бюджетных учреждений необходимо усилить контроль за расходом электроэнергии;

Данные мероприятия в сумме дают экономический эффект не менее 3% в год от общего потребления электроэнергии. Согласно данных  бюджетными учреждениями в 2009 году было потреблено 3 578 527,6 кВтч электроэнергии на сумму 14 279,5 тыс.руб. В ходе реализации программы с 2010 по 2014 год, суммарный экономический эффект составит не менее 15%. Экономический эффект в натуральном выражении составит 536 779,14 кВтч, в стоимостном 2 141,9 тыс. руб. (в уровне цен 2009 года).

  - Энергосбережение в сфере ЖКХ

5.2.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности МУП «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства» в  системах теплоснабжения

Разработка и реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в системах теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства» (далее - МУП «АККПиБ») – важнейший механизм достижения целей по созданию экономических и организационных условий эффективного использования энергоресурсов. Они тесно связаны с мероприятиями по решению задач общей стратегии энергетического развития городского округа Кинель и квалифицированной разработкой оптимальных режимов работы систем теплоснабжения. Проблемы в системах теплоснабжения района особенно обострились за последние 5 лет в связи с резким повышением стоимости электрической энергии, топлива и тепловой энергии.

Значительное количество зданий находящихся в ведении МУП «АККПиБ» было построено в 60-80 годы прошлого века. Это здания, в которых удельные энергетические затраты на поддержание комфортных условий  превышают существующие нормы.

Действующие системы теплопотребления в помещениях, как правило, не имеют автоматики и не обеспечены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя на тепловых пунктах, что приводит к избыточному расходу энергоресурсов.

Существующие жилые помещения оборудованы предельно упрощенными вертикальными однотрубными системами отопления, которые без существенной реконструкции непригодны для эффективного регулирования и учета поступления тепла в квартиры.

Низкий уровень оснащенности узлами учета и, как следствие, отсутствие достоверных данных о выработке, отпуске и потреблении тепловой энергии не позволяет вести количественный контроль и обеспечивать её рациональное использование. МУП «АККПиБ» производит 18% тепловой энергии от общего количества производимого тепла в г.Кинель.

Производство тепловой энергии в.г Кинель

18%

15%

67%

МУП  "АККПиБ"

профессиональный

лицей №4

ИП "КиТЭК"

В хозяйственном ведении МУП «АККПиБ» находятся 14 котельных в г.Кинель.

Котельная №1  г.Кинель

Обеспечивает тепловой энергией потребителей в г.Кинель. Установлены два котла марки НР-18 в 1962 г. Основным топливом является природный газ. Износ оборудования составляет 90%. КПД котельной – 74%. Удельный расход топлива - 193 кг.у.т./Гкал. Расчетная потребность в тепловой энергии 2544 Гкал/год. Установленная мощность оборудования котельной позволяет вырабатывать такое количество тепла (8054 Гкал от двух котлов).

Таблица 6

Тепловые нагрузки по абонентам котельной №1  МУП «АККПиБ» г. Кинель

| № п/п | Наименование абонента | Расчетное теплопот- ребление, Гкал/час | Материал | Кол-во этажей | Год строительства | Объём здания, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа №3 | 0,37 | кирпич | 3 | после 1958 | 16600 |
| 2 | Мастерская школы №3 | 0,01 | кирпич | 1 | 55 | 716 |
| 3 | Гараж РДК «Родина» | 0,01 | кирпич | 1 | 55 | 78 |
| 5 | Музыкальная школа. Городская библиотека. Центр дополнительного образования | 0,1 | кирпич | 2 | 55 | 4017 |
| 6 | Жилой дом. ул. Пушкина, 30 | 0,02 | кирпич | 2 | 1958 | 1733 |
| 7 | Жилой дом. ул. Первомайская пл., 1а | 0,02 | кирпич | 2 | после 1958 | 1052 |
|  | Итого: | 0,53 |  |  |  |  |

Тепловые нагрузки по абонентам, получающим тепловую энергию от котельной №1,  составляют 2544 Гкал/год

Таблица 7

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения  от котельной №1 г. Кинель (данные МУП «АККПиБ» за 2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления расчетная Гкал/год | Потери тепловой энергии Гкал/год | Потери тепловой энергии % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 193 | 262 | 1 356 | 2544 | 270 | 20 |

Таблица 8

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №1 г. Кинель

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 237 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия | 277 |
| 5 | Газ | 464 |
| 6 | Вода |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехозяйственные затраты |  |
| 10 | Общепроизводственные затраты (цеховые) |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 106 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Транспортные услуги |  |
| 21 | Вода на ГВС |  |
|  | Итого: | 1496 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего | 1424 |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) | 1299 |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) | 1152 |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | -72 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №1 за 2009г. является убыток в сумме 72 тыс. руб.

Тепловая сеть представлена трубопроводами длиной 268 м. Качество теплоснабжения объектов низкое, что обусловлено неудовлетворительным состоянием оборудования котельной, которые в  результате многолетней эксплуатации требуют замены. Фактический режим эксплуатации котельной и тепловых сетей не соответствуют проектному режиму.

Произведено тепловой энергии в 2009г. по данным МУП «АККПиБ» 1356 Гкал/год. В то же время МУП «АККПиБ» не поставило потребителю полностью необходимого количества тепловой энергии. Потери тепловой энергии в тепловых сетях составляют 20%. До потребителя доходит 1086 Гкал. Эта ситуация обусловливается следующими обстоятельствами:

высокая степень износа оборудования  системы теплоснабжения;

высокие потери тепла в процессе его транспортировки.

Для обеспечения нормативной нагрузки необходимо выполнить полную реконструкцию системы теплоснабжения котельной №1. В качестве одного из вариантов возможна установка модульной котельной, мощностью 0,9 МВт с тремя котлами и замена всех трубопроводов системы теплоснабжения. Затраты на реконструкцию составят 4500 тыс. руб.

Таблица 9

Топливно-энергетические характеристики существующей системы теплоснабжения от котельной №1 г. Кинель при предоставлении услуг потребителю в полном объеме (2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления расчетная Гкал/год | Потери тепловой энергии Гкал/год | Потери тепловой энергии % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 193 | 579 | 3000 | 2544 | 456 | 20 |

Таблица 10

Топливно-энергетические характеристики модернизированной системы теплоснабжения  от котельной №1 г. Кинель

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии Гкал/год | Потери тепловой энергии % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 155 | 419 | 2700 | 544 | 150 | 5 |

Экономия газа составит 160 т.у.т. или  137 тыс.м³/год. (429 тыс. руб.)

Экономия тепловой энергии составит 306 Гкал/год (396 тыс. руб.)

Итого экономический эффект составит 825 тыс. руб.

Таблица 11

Экономия энергоресурсов новой системой теплоснабжения

| Объект реконструкции | Газ |  | Тепловая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м³ | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. |
| Котельная №1 | 137 | 429 | 306 | 396 |

Таблица 12

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения	котельной №1

| Затраты на реконструкцию системы теплоснабжения тыс.руб. | Расчетный экономический эффект, тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 4500 | 825 | 5 | 2010-2015 |

Котельная №2  г. Кинель

Установлены два котла марки НР-18 в 1968 г. Основным топливом является природный газ. Износ оборудования составляет 90%. КПД котельной -86%. Удельный расход топлива - 166кг.у.т./Гкал. Расчетная потребность в тепловой энергии 2544 Гкал/год. Установленная мощность оборудования котельной позволяет вырабатывать такое количество тепла (2400Гкал – от двух котлов).

Таблица 13

Тепловые нагрузки по абонентам котельной №2 по МУП «АККПиБ» г. Кинель

| № п/п. | Наименование абонента | Расчетное теплопот- ребление Гкал/час | Материал | Кол-во этажей | Год строитель- ства | Объём здания, куб.м. | Площадь помещений, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа №1 | 0,43 | кирпич | 3 | 55 | 20818 | 6179,4 |
| 2 | Гараж школы №1 | 0,04 | кирпич | 1 | 55 | 135 | 54 |
| 3 | Жилой дом. ул. Шоссейная, 10а | 0,046 | кирпич | 2 | 1986 | 2534,4 | 522,9 |
|  | Итого: | 0,516 |  |  |  |  |  |

Тепловые нагрузки по абонентам, получающим тепловую энергию от котельной №2  составляют 2477 Гкал/год

Таблица 14

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения

от котельной №2 г. Кинель (данные МУП «АККПиБ» за 2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потреб-ность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 166 | 206 | 1240 | 2477 | 140 | 15 |

Таблица 15

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №2 г. Кинель

| № п/п | Наименование | Затраты тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 313 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия | 127 |
| 5 | Газ | 367 |
| 6 | Вода |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехозяйственные затраты |  |
| 10 | Общепроизводственные затраты (цеховые) |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 84 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Транспортные услуги |  |
| 21 | Вода на ГВС |  |
|  | Итого: | 1263 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего | 1301 |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) | 1187 |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) | 1064 |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | 38 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №2 за 2009 г. является прибыль в сумме 38 тыс. руб.

Тепловая сеть представлена трубопроводами длиной - 300м. Качество теплоснабжения объектов низкое, что обусловлено неудовлетворительным состоянием оборудования котельной, которые в  результате многолетней эксплуатации требуют замены. Фактический режим эксплуатации котельной и тепловых сетей не соответствуют проектному режиму.

Произведено тепловой энергии в 2009 г. по данным МУП «АККПиБ» 1240 Гкал/год. В то же время МУП «АККПиБ» не поставило потребителю полностью необходимого количества тепловой энергии. Потери тепловой энергии в тепловых сетях составляют 20%. До потребителя доходит 1100 Гкал. Эта ситуация обусловлена высокой степенью износа оборудования системы теплоснабжения.

Для обеспечения нормативной нагрузки необходимо выполнить полную  реконструкцию системы теплоснабжения котельной №2. Одним из вариантов может быть установка модульной котельной мощностью 0,9 МВт  с тремя котлами и замена всех трубопроводов системы теплоснабжения. Затраты на реконструкцию составят 4500 тыс. руб.

Таблица 16

Топливно-энергетические характеристики существующей системы теплоснабжения от котельной №2 г. Кинель при предоставлении услуг потребителю в полном объеме  ( 2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 166 | 482 | 2900 | 2477 | 433 | 15 |

Таблица 17

Топливно-энергетические характеристики модернизированной системы теплоснабжения  от котельной №2 г. Кинель

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 155 | 404 | 2 600 | 2 477 | 133 | 15 |

Экономия газа составит 78 т.у.т. или  67 тыс.м³/год. (210 тыс.руб)

Экономия тепловой энергии составит 300 Гкал/год (388  тыс.руб.)

Экономический эффект составит 598 тыс. руб.

Таблица 18

Экономия энергоресурсов новой системой теплоснабжения

| Объект реконструкции | Газ |  | Тепловая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м³ | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. |
| Котельная №2 | 67 | 210 | 300 | 388 |

Таблица 19

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения	котельной №2

| Затраты на реконструкцию системы теплоснабжения тыс. руб. | Расчетный экономический эффект, тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия, год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4500 | 598 | 7,5 | 2010-2017 |

Котельная №4  г. Кинель

Установлены два котла марки НР-18  в 1983г. Основным топливом является природный газ. Износ оборудования составляет 90%.  КПД котельной - 68%. Удельный расход топлива – 210 кг.у.т./Гкал. Расчетная потребность в тепловой энергии – 720 Гкал/год. Установленная мощность оборудования котельной позволяет вырабатывать такое количество тепла (2016 Гкал – от двух котлов).

Таблица 20

Тепловые нагрузки по абонентам котельной №4 по МУП «АККПиБ» г. Кинель

| № п/ п. | Наименование абонента | Расчетное теплопот ребление, Гкал/час | Материал | Кол-во этажей | Год строительства | Объём здания, куб.м. | Площадь помещений, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад №3«Гнездышко» | 0,15 | кирпич | 2 | после 1958 | З066 | 1313 |

Тепловые нагрузки по абонентам, получающим тепловую энергию от котельной №4,  составляют 720Гкал/год

Таблица 21

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения

от котельной №4 г. Кинель (данные МУП «АККПиБ» за 2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 210 | 262 | 555 | 720 | 50 | 13 |

Таблица  22

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №4 г. Кинель

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 197 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия | 114 |
| 5 | Газ | 209 |
| 6 | Вода |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехозяйственные затраты |  |
| 10 | Общепроизводственные затраты (цеховые) |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 47 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Транспортные услуги |  |
| 21 | Вода на ГВС |  |
|  | Итого: | 879 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего | 600 |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) | 548 |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) | 1604 |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | -279 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №4 за 2009 г. является убыток в сумме  279 тыс. руб.

Тепловая сеть представлена трубопроводами длиной 36 м. Качество теплоснабжения объектов низкое, что обусловлено неудовлетворительным состоянием оборудования котельной, которые в  результате многолетней эксплуатации требуют замены. Фактический режим эксплуатации котельной и тепловых сетей не соответствуют проектному режиму.

Произведено тепловой энергии в 2009г. по данным МУП «АККПиБ» 555 Гкал. В то же время МУП «АККПиБ» не поставило потребителю полностью необходимого количества тепловой энергии. Потери тепловой энергии в тепловых сетях - 10%. До потребителя доходит 505 Гкал. Эта ситуация обусловлена высокой степенью износа оборудования системы теплоснабжения.

Для обеспечения нормативной нагрузки необходимо выполнить полную  реконструкцию системы теплоснабжения котельной №4. Одним из вариантов может быть установка модульной котельной, мощностью 0,2 МВт  с двумя котлами и замена всех трубопроводов системы теплоснабжения. Затраты на реконструкцию составят 2000 тыс. руб.

Таблица 23

Топливно-энергетические характеристики существующей системы теплоснабжения от котельной №4 г.о. Кинель при предоставлении услуг потребителю в полном объеме (2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива, тыс.т.у.т. факт | Годовая выработ-ка тепла, Гкал | Годовая потреб-ность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 210 | 174 | 830 | 720 | 110 | 13 |

Таблица 24

Топливно-энергетические характеристики реконструированной системы теплоснабжения  от котельной №4 г. Кинель

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал |  | Годовой расход топлива, тыс.т.у.т. факт |  | Годовая выработка тепла, Гкал |  | Годовая потреб-ность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год |  | Потери тепловой энергии, Гкал/год |  | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 |  | 155 |  | 118 |  | 760 |  | 720 |  | 40 | 5 |

Экономия газа составит 56 т.у.т. или  48  тыс.м³/год. (150 тыс.руб.)

Экономия тепловой энергии составит 70  Гкал/год (91 тыс. руб.)

Экономический эффект составит 241 тыс. руб.

Таблица 25

Экономия энергоресурсов новой системой теплоснабжения.

| Объект реконструкции | Газ |  | Тепловая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м³ | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. |
| Котельная №4 | 48 | 150 | 70 | 91 |

Таблица 26

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения	котельной №4

| Затраты на реконструкцию системы теплоснабжения тыс. руб. | Расчетный экономический эффект, тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 241 | 8 | 2010-2015 |

Котельная №5  г. Кинель

Установлены два котла марки НР-18 в 1966г. Основным топливом является природный газ. Износ оборудования составляет 90%. КПД  котельной – 74%. Удельный расход топлива – 193 кг.у.т./Гкал. Расчетная потребность в тепловой энергии – 2544 Гкал/год. Установленная мощность оборудования котельной позволяет вырабатывать такое количество тепла (8054 Гкал двух котлов).

Таблица 27

Тепловые нагрузки по абонентам котельной №5 по МУП «АККПиБ» г.о. Кинель

| № п/п | Наименование абонента | Расчетное теплопот ребление, Гкал/час | Строит, материал | Кол-во этажей | Год строительства | Объём здания, куб.м. | Площадь помещений, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная часть СВПЧ-14 | 0,11 | кирпич | 1 | 1955 | 3532 | 919,9 |
| 2 | Детский сад №1 | 0,16 | кирпич | 2 | 1955 | 3704 | 1221,6 |
| 3 | ЦРБ (женская консультация) | 0,06 | кирпич | 1 |  | 1764 | 420 |
| 4 | Кинельское ЭКТВ | 0,02 | кирпич | 1 |  | 929 | 255,6 |
|  | Итого: | 0,35 |  |  |  |  |  |

Тепловые нагрузки по абонентам, получающим тепловую энергию от котельной №5,  составляют 1680 Гкал/год

Таблица 28

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения

от котельной №5 г. Кинель (данные МУП «АККПиБ» за 2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 380 | 182 | 479 | 1680 | 50 | 10 |

Таблица 29

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №5 г. Кинель

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 309 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия | 89 |
| 5 | Газ | 336 |
| 6 | Вода |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехозяйственные затраты |  |
| 10 | Общепроизводственные затраты (цеховые) |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 76 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Транспортные услуги |  |
| 21 | Вода на ГВС |  |
|  | Итого: | 1244 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего | 515 |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) | 470 |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) | 2 647 |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | -729 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №5 за 2009 г. является убыток в сумме  729 тыс. руб.

Тепловая сеть представлена трубопроводами длиной 50 м. Качество теплоснабжения объектов низкое, что обусловлено неудовлетворительным состоянием оборудования котельной, которое в  результате многолетней эксплуатации требуют замены. Фактический режим эксплуатации котельной и тепловых сетей не соответствуют проектному режиму.

Произведено тепловой энергии в 2009г. по данным МУП «АККПиБ» 479 Гкал. В то же время МУП «АККПиБ» не поставило потребителю полностью необходимого количества тепловой энергии. Потери тепловой энергии в тепловых сетях - 10%. До потребителя доходит 429 Гкал. Высокая степень износа оборудования  системы теплоснабжения обусловливает необходимость реконструкции системы теплоснабжения котельной №5. Одним из вариантов может быть установка модульной котельной мощностью 1,0 МВт с тремя котлами (один - резервный) и замена всех трубопроводов системы теплоснабжения. Затраты на реконструкцию составят 5000 тыс. руб.

Таблица 30

Топливно-энергетические характеристики существующей системы теплоснабжения от котельной №5 г. Кинель при предоставлении услуг потребителю в полном объеме (2009г)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 380 | 707 | 1880 | 1680 | 200 | 10 |

Таблица 31

Топливно-энергетические характеристики модернизированной системы теплоснабжения  от котельной №5 г.Кинель

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 155 | 273 | 1760 | 1680 | 80 | 5 |

Экономия газа составит 434 т.у.т. или  372 тыс.м³/год. (1165  тыс.руб.)

Экономия тепловой энергии составит 120 Гкал/год (155 тыс. руб.)

Экономический эффект составит 1320  тыс. руб.

Таблица 32

Экономия энергоресурсов новой системой теплоснабжения.

| Объект реконструкции | Газ |  | Тепловая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м³ | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. |
| Котельная №5 | 372 | 1165 | 120 | 155 |

Таблица 33

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения	котельной №5

| Затраты на реконструкцию системы теплоснабжения тыс. руб. | Расчетный экономический эффект, тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 1320 | 4 | 2010-2014 |

Котельная №6  г. Кинель

Установлены четыре котла марки НР-18  в 1974г. Основным топливом является природный газ. Износ оборудования составляет 90%. КПД  котельной – 75%. Удельный расход топлива - 191кг.у.т./Гкал. Расчетная потребность в тепловой энергии - 8 198Гкал/год. Установленная мощность оборудования котельной позволяет вырабатывать такое количество тепла (8640 Гкал от двух котлов).

Таблица 34

Тепловые нагрузки по абонентам котельной №6 по МУП «АККПиБ» г. Кинель

| № п/п | Наименование абонента | Расчетное теплопот ребление Гкал/час | Материал | Кол-во этажей | Год строительства | Объём здания, куб.м. | Площадь помещений, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарсуд | 0,12 | кирпич | 2 | после 1958 | 4867 | 1743 |
| 2 | РОВД (админ.здание, ул.Крымская) | 0,26 | кирпич | 3 | 55 | 7168,2 | 2398,2 |
| 3 | РОВД (админ.здание, пер. Одесский) | 0,084 | кирпич | 1 | 55 | 1171 | 383,8 |
| 4 | Гаражи РОВД | 0,05 | кирпич | 1 | 5! | 2119,4 | 559,3 |
| 5 | Управление пенсион. Фонда. Админ.здание | 0,08 | кирпич | 2 | 1990 | 3427 | 871,3 |
| 6 | Управление пенсион. Фонда. Гаражи | 0,01 | кирпич | 1 | 1990 | 344,19 | 98,3 |
| 7 | Кинельский почтамт. Администрат.здание | 0,15 | кирпич | 3 | после 1958 | 5817 | 1586 |
| 8 | Гараж | 0,024 | кирпич | 1 |  | 940,4 | 263,3 |
| 9 | ЗАО «Тандер» Магазин | 0,05 | кирпич | 1 | 1984 | 2673 | 507,1 |
| 10 | Жилой дом. ул.Крымская, 1 | 0,3 | кирпич | 5 | 1969 | 13308 | 3350,1 |
| 11 | Жилой дом. ул.Крымская, 3 | 0,19 | кирпич | 5 | 1984 | 8286 | 2118,9 |
| 12 | Жилой дом. ул.Орджоникидзе, 120 | 0,16 | кирпич | 5 | 1975 | 7025 | 1761,4 |
| 13 | Жилой дом. ул.Орджоникидзе, 124 | 0,23 | Ж/б | 5 | 1988 | 9561 | 2633 |
|  | Итого: | 1,708 |  |  |  |  |  |

Тепловые нагрузки по абонентам, получающим тепловую энергию от котельной №6,  составляют 8198 Гкал/год

Таблица 35

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения

от котельной №6 г.о. Кинель (данные МУП «АККПиБ» за 2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла. Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 191 | 825 | 4 322 | 8 198 | 604 | 14 |

Таблица 36

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №6 г. Кинель

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 562 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия | 353 |
| 5 | Газ | 1455 |
| 6 | Вода |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехозяйственные затраты |  |
| 10 | Общепроизводственные затраты (цеховые) |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 335 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Транспортные услуги |  |
| 21 | Вода на ГВС |  |
|  | Итого:: | 3374 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего | 4093 |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) | 3735 |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) | 903 |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | 719 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №6 за 2009г. является прибыль в сумме 719 тыс. руб.

Тепловая сеть представлена трубопроводами длиной 2340 м. Качество теплоснабжения объектов низкое, что обусловлено неудовлетворительным состоянием оборудования котельной, которые в результате многолетней эксплуатации требуют замены. Фактический режим эксплуатации котельной и тепловых сетей не соответствуют проектному режиму.

Произведено тепловой энергии в 2009г. по данным МУП «АККПиБ» 4322 Гкал/год. В то же время МУП «АККПиБ» не поставило потребителю половину необходимого количества тепловой энергии. Потери тепловой энергии в тепловых сетях - 20%. До потребителя доходит 3735 Гкал. Эта ситуация обусловлена  высокой степенью износа оборудования  системы теплоснабжения.

МУП «АККПиБ» приходится тратить ежегодно значительные средства для поддержания системы теплоснабжения котельной №6 в рабочем состоянии.

Для обеспечения нормативной нагрузки необходимо выполнить полную  реконструкцию системы теплоснабжения котельной №6.

Одним из наиболее радикальных и эффективных способов устранения многих недостатков систем теплоснабжения котельной №6 может стать разумная децентрализация теплоснабжения. Обоснованное применение децентрализации в сочетании с энергосберегающими мероприятиями при реконструкции систем теплоснабжения дает большую экономию энергоресурсов. Сегодня разработаны и серийно выпускаются модульные котельные установки. Блочно-модульный принцип построения обеспечивает возможность простого построения котельной необходимой мощности. Отсутствие необходимости прокладки теплотрасс и строительства здания котельной снижают стоимость работ и позволяют существенно повысить темпы нового строительства. Блочные котельные представляют собой полностью функционально законченные изделия, оснащенные всеми необходимыми приборами автоматики и безопасности. Уровень автоматизации обеспечивает бесперебойную работу всего оборудования без постоянного присутствия оператора.

Автоматика отслеживает потребность объекта в тепле в зависимости от погодных условий и самостоятельно регулирует работу всех систем для обеспечения заданных режимов. Этим достигается более качественное соблюдение теплового графика и дополнительная экономия топлива. В случае возникновения нештатных ситуаций, утечек газа, система безопасности автоматически прекращает подачу газа и предотвращает возможность аварий.

Параллельно с вводом в эксплуатацию модульных котельных проводится ремонт или замена сетей, а также промывка отопительных систем, утепление окон и зданий.

Одним из возможных вариантов является установка четырех модульных котельный общей мощностью 2,4 МВт с тремя котлами в каждой по 0,2 МВт. Два котла рабочих, один в резерве и для нужд горячего водоснабжения в летний период. В этом случае протяженность трубопроводов системы теплоснабжения сократится минимум на одну треть, что существенно уменьшит потери тепла при его транспортировке и снизит эксплуатационные затраты.  Затраты на реконструкцию составят 14000 тыс. руб.

Таблица 37

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения

от котельной №6 г. Кинель при предоставлении услуг потребителю в полном объеме (2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива, тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 191 | 1791 | 9400 | 8198 | 1200 | 13 |

Экономия газа составит 471 т.у.т. или 403 тыс.м³/год. (1262 т ыс. руб.)

Экономия тепловой энергии составит 900 Гкал/год (1164 тыс. руб.)

Экономический эффект составит 2326 тыс. руб.

Таблица 38

Экономия энергоресурсов новой системой теплоснабжения.

| Объект реконструкции | Газ |  | Тепловая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м³ | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. |
| Котельная №6 | 403 | 1 262 | 900 | 1 164 |

Таблица 39

Топливно-энергетические характеристики модернизированной системы теплоснабжения  от котельной №6 г. Кинель

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива, тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 155 | 1 320 | 8 500 | 8 198 | 300 | 5 |

Таблица 40

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения	котельной №6

| Затраты на реконструкцию системы теплоснабжения тыс. руб. | Расчетный экономический эффект, тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 14000 | 2326 | 6 | 2011-2017 |

Котельная №7  г. Кинель

Обеспечивает тепловой энергией баню  в г. Кинель.

Установлены два паровых котла марки Е-1/9  в 1968 г. Основным топливом является природный газ. Износ оборудования составляет свыше 90%.  КПД котельной -32%. Удельный расход топлива – 441 кг.у.т./Гкал. Расчетная потребность в тепловой энергии - 1805 Гкал/год.

Таблица 41

Тепловая нагрузка по абоненту котельной №7 по МУП «АККПиБ»

г. Кинель

| Наименование абонента | Расчетное теплопот ребление, Гкал/час | Строит, материал | Кол-во этажей | Год строитель ства | Объём здания, куб.м. | Площадь помеще-ний, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баня | 0,376 | Кирпич | 2 | 1955 | 3715,8 | 1026,7 |

Тепловая нагрузка по абоненту, получающему тепловую энергию от котельной №7,  составляет 1805 Гкал/год.

Таблица 42

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения

от котельной №7 г. Кинель (данные МУП «АККПиБ» за 2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива, тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопотреб-ления расчетная, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 441 | 299 | 678 | 1805 |

Таблица 43

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №7 г. Кинель

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 245 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия | 25 |
| 5 | Газ | 619 |
| 6 | Вода |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехозяйственные затраты |  |
| 10 | Общепроизводственные затраты (цеховые) |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 138 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Транспортные услуги |  |
| 21 | Вода на ГВС |  |
|  | Итого: | 1473 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего |  |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) |  |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) |  |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | -1 473 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №7 за 2009 г. является убыток в сумме  1473 тыс. руб.

Для обеспечения нормативной нагрузки и снижения запланированных убытков необходимо выполнить полную  реконструкцию системы теплоснабжения котельной №7. Одним из возможных вариантов является установка модульной котельной мощностью 0,5 МВт  с одним паровым котлом и замена всех трубопроводов системы теплоснабжения. Затраты на реконструкцию составят 3200 тыс. руб.

Таблица 44

Топливно-энергетические характеристики существующей системы теплоснабжения от котельной №7 г. Кинель при предоставлении услуг потребителю в полном объеме (по данным за 2009г.)

| КПД котельной % | Удельный расход топлива на выработку тепла , н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива, тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопотреб-ления расчетная, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 441 | 806 | 1 805 | 1805 |

Таблица 45

Топливно-энергетические характеристики модернизированной  системы теплоснабжения  от котельной №7 г. Кинель

| КПД котельной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива, тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопотреб-ления расчетная, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 157 | 283 | 678 | 1805 |

Экономия газа составит 523 т.у.т. или  448 тыс.м³/год (1403 тыс.руб.)

Экономический эффект составит 1403 тыс. руб.

Таблица 46

Экономия энергоресурсов новой системой теплоснабжения

| Объект реконструкции | Газ |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м³ | тыс.руб. |
| Котельная №7 | 448 | 1 403 |

Таблица 47

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения	котельной №7

| Затраты на реконструкцию системы теплоснабжения тыс. руб. | Расчетный экономический эффект, тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 3200 | 1403 | 2 | 2010-2012 |

Котельная №8  г. Кинель

Обеспечивает тепловой энергией жилой дом по ул. Юбилейная,  9 в  г. Кинель. Установлены два котла марки МИКРО-100 в 1999г. Основным топливом является природный газ. Износ оборудования составляет 90%.  КПД котельной - 55%. Удельный расход топлива - 258кг.у.т./Гкал. Расчетная потребность в тепловой энергии - 288Гкал/год. Установленная мощность оборудования котельной позволяет вырабатывать такое количество тепла (413Гкал от двух котлов).

Таблица 48

Тепловая нагрузка по абоненту котельной №8  МУП «АККПиБ»

г. Кинель

| Наименование абонента | Расчет-ное тепло-потреб-ление, Гкал/час | Мате-риал | Кол-во эта-жей | Год строи-тельства | Объём здания, куб.м. | Площадь помеще-ний, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом. ул.Юбилейная, 9 | 0,06 | кирпич | 2 | после 1958 | 3307 | 719,6 |

Тепловая нагрузка по абоненту, получающему тепловую энергию от котельной №8,  составляет 288Гкал/год

Таблица 49

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения

от котельной №8 г.о. Кинель (данные МУП «АККПиБ» за 2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопотреб-ления, расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 258 | 42 | 162 | 288 | 10 | 5 |

Таблица 50

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №8 г. Кинель

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 66 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия | 3 |
| 5 | Газ | 74 |
| 6 | Вода |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехозяйственные затраты |  |
| 10 | Общепроизводственные затраты (цеховые) |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 17 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Транспортные услуги |  |
| 21 | Вода на ГВС |  |
|  | Итого: | 299 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего | 170 |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) | 155 |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) | 1 929 |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | -129 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №8 за 2009г. является убыток в сумме  129 тыс. руб.

Тепловая сеть представлена трубопроводами длиной трубопроводов 60м. Качество теплоснабжения объектов низкое, что обусловлено неудовлетворительным состоянием оборудования котельной, которое в  результате многолетней эксплуатации требеют замены. Фактический режим эксплуатации котельной и тепловых сетей не соответствуют проектному режиму.

Произведено тепловой энергии в 2009 г. по данным МУП «АККПиБ»          162 Гкал/год. В то же время МУП «АККПиБ» не поставило потребителю полностью необходимого количества тепловой энергии. Потери тепловой энергии в тепловых сетях - 5%. До потребителя доходит 152 Гкал. Эта ситуация обусловлена  высокой степенью износа оборудования  котельной.

Для обеспечения нормативной нагрузки необходимо выполнить полную  реконструкцию системы теплоснабжения котельной №8. Одним из возможных вариантов является установка модульной котельной мощностью 0,1 МВт с двумя котлами и замена всех трубопроводов системы теплоснабжения. Затраты на реконструкцию составят 800 тыс. руб.

Таблица 51

Топливно-энергетические характеристики существующей системы теплоснабжения от котельной №8 г. Кинель при предоставлении услуг потребителю в полном объеме  (2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла , н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива, тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления, расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 258 | 80 | 308 | 288 | 20 | 5 |

Таблица 52

Топливно-энергетические характеристики модернизированной системы теплоснабжения от котельной №8 г. Кинель

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива, тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления, расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 155 | 47 | 300 | 288 | 12 | 5 |

Экономия газа составит 33 т.у.т. или  28 тыс.м³/год. (88 тыс. руб.)

Экономия тепловой энергии составит 8 Гкал/год (10 тыс. руб.)

Экономический эффект составит 98 тыс. руб.

Таблица 53

Экономия энергоресурсов новой системой теплоснабжения

| Объект реконструкции | Газ |  | Тепловая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м³ | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. |
| Котельная №8 | 28 | 88 | 8 | 10 |

Таблица 54

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения	котельной №8

| Затраты на реконструкцию системы теплоснабжения тыс. руб. | Расчетный экономический эффект, тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | 98 | 8 | 2010-2018 |

Котельная №10  г. Кинель

Обеспечивает тепловой энергией автовокзал г. Кинель. Установлены два котла марки Р-210А  в 2000 г. Основным топливом является природный газ. Износ оборудования составляет 90%.  КПД котельной - 73%. Удельный расход топлива – 197 кг.у.т./Гкал. Расчетная потребность в тепловой энергии – 336 Гкал/год.

Таблица 55

Тепловые нагрузки по абонентам котельной №10 по МУП «АККПиБ» п.г.т. Кинель

| Наименование абонента | Расчет-ное тепло-потреб-ление, Гкал/час | Мате-риал | Кол-во эта-жей | Год строи-тельства | Объём здания, куб.м. | Площадь помеще-ний, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автовокзал. Гостиница | 0,07 | кирпич | 2 | после 1999 | 2000 | 2682 |

Тепловая нагрузка по абоненту, получающему тепловую энергию от котельной №10,  составляет 288 Гкал/год.

Таблица 56

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения

от котельной №10 г. Кинель (данные МУП «АККПиБ» за 2009г.)

| КПД котельной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива, тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопотреб-ления расчетная, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 197 | 33 | 166 | 336 |

Таблица 57

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №10 г. Кинель

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 146 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия |  |
| 5 | Газ | 57 |
| 6 | Вода |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехозяйственные затраты |  |
| 10 | Общепроизводственные затраты (цеховые) |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 13 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Транспортные услуги |  |
| 21 | Вода на ГВС |  |
|  | Итого: | 424 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего | 181 |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) | 166 |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) | 2 554 |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | -243 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №10 за 2009 г. является убыток в сумме  243 тыс. руб.

Произведено тепловой энергии в 2009 г. по данным МУП «АККПиБ» 166 Гкал/год. В то же время МУП «АККПиБ» не поставило потребителю полностью необходимого количества тепловой энергии. Эта ситуация обусловлена высоким уровнем износа оборудования  котельной.

Для обеспечения нормативной нагрузки необходимо выполнить полную  реконструкцию системы теплоснабжения котельной №10. Одним из вариантов может быть установка модульной котельной, мощностью 0,1 МВт  с двумя котлами. Затраты на реконструкцию составят 800 тыс.руб.

Таблица 58

Топливно-энергетические характеристики существующей системы теплоснабжения от котельной №10 г.о. Кинель при предоставлении услуг потребителю в полном объеме  (2009г.)

| КПД котельной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива, тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопотреб-ления, Расчетная, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 197 | 66 | 336 | 336 |

Таблица 59

Топливно-энергетические характеристики модернизированной системы теплоснабжения  от котельной №10 г. Кинель

| КПД котельной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива, тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопотреб-ления, Расчетная, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 155 | 52 | 336 | 336 |

Экономия газа составит 14 т.у.т. или  12 тыс.м³/год. (38 тыс.руб.)

Экономический эффект составит 38 тыс. руб.

Таблица 60

Экономия энергоресурсов новой системой теплоснабжения

| Объект реконструкции | Газ |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м³ | тыс. руб. |
| Котельная №10 | 12 | 38 |

Котельная №11  г. Кинель

Установлены два котла марки ДКВР-2,5/13в 1975 г. Основным топливом является природный газ. Износ оборудования составляет 90%.  КПД котельной - 89%. Удельный расход топлива – 161 кг.у.т./Гкал. Расчетная потребность в тепловой энергии -  8500 Гкал/год. Установленная мощность оборудования котельной не позволяет вырабатывать такое количество тепла        (7618 Гкал от двух котлов).

Таблица 61

Тепловые нагрузки по абонентам котельной №11  МУП «АККПиБ» г. Кинель

| № п/п | Наименование абонента | Расчетное теплопот- ребление, Гкал/час | Материал | Кол-во этажей | Год строительства | Объём здания, куб.м. | Площадь помеще-ний, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Стайр». Столярный цех | 0,14 | кирпич | 1 | После 1958 | 2207 | 580,8 |
| 2 | «Кинельская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 0,07 | кирпич | 3 |  | 2551 | 695,7 |
| 3 | Администрация Кинельского района. Управление соц.защиты населения. | 0,058 | кирпич | 2 | 99 | 2419,2 | 590,6 |
| 4 | Жилой дом ул. Заводская, 4а | 0,032 | крупноблочный | 2 | 99 | 1730 | 363,1 |
| 5 | Жилой дом ул. Заводская, 6 | 0,044 | крупноблочный | 2 | 55 | 2530 | 493,5 |
| 6 | Жилой дом ул. Заводская,8 | 0,047 | крупноблочный | 2 | 55 | 2600 | 525,8 |
| 7 | Жилой дом ул.Заводская, 18 | 0,11 | Ж/б | 3 | 55 | 4854 | 1214 |
| 8 | Жилой дом ул.Заводская, 20а | 0,23 | Ж/б | 5 |  | 9460 | 2567,7 |
| 9 | Жилой дом ул.Заводская, 1 | 0,082 | кирпич | 2 | 1960 | 4333 | 928 |
| 10 | Жилой дом ул. Заводская, 3 | 0,056 | крупноблочный | 2 | 1964 | 2514 | 634,4 |
| 11 | Жилой дом ул.Заводская, 5 | 0,144 | кирпич | 5 | 1972 | 7267,3 | 1629,3 |
| 12 | Жилой дом ул.Заводская, 7 | 0,07 | кирпич | 2 | 1977 | 3020 | 745,8 |
| 13 | ул. Заводская, д.9 | 0,005 | сборно-щитовой | 1 | 1953 | 164 | 52,7 |
| 14 | ул. Заводская, д.10 | 0,003 | каркасно-засыпной | 1 | 1955 | 112 | 33,8 |
| 15 | ул. Заводская, д.12 | 0,05 | каркасно-засыпной | 2 | 1955 | 2380 | 555,4 |
| 16 | ул.Спортивная, 8а | 0,07 | кирпич | 2 | 1989 | 3422 | 808,9 |
| 17 | ул.Деповская, 30 | 0,073 | кирпич | 2 | 1985 | 5313 | 821,9 |
| 18 | ул.Деповская, 31 | 0,077 | кирпич | 3 | 1988 | 4302 | 865,3 |
| 19 | Реабилитационный центр,центр диагностики,врачебно-реабил.амбулатория. Детский сад | 0,35 | кирпич | 2 | 1992 | 10743 | 2024,1 |
|  | Итого: | 1,771 |  |  |  |  |  |

Тепловые нагрузки по абонентам, получающим тепловую энергию от котельной №11,  составляют 8500 Гкал/год.

Таблица 62

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения

от котельной №11 г.о. Кинель (данные МУП «АККПиБ» за 2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления, расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 161 | 732 | 4599 | 8500 | 520 | 10 |

Таблица63

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №11 г. Кинель

| № п/п | Наименование | Затраты тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 918 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия | 399 |
| 5 | Газ | 1312 |
| 6 | Вода |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехозяйственные затраты |  |
| 10 | Общепроизводственные затраты (цеховые) |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 297 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Транспортные услуги |  |
| 21 | Вода на ГВС |  |
|  | Итого: | 4255 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего | 4138 |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) | 3776 |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) | 1 127 |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | -117 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №11 за 2009 г. является убыток в сумме  117 тыс. руб.

Тепловая сеть представлена трубопроводами длиной 4638 м. Качество теплоснабжения объектов низкое, что обусловлено неудовлетворительным состоянием оборудования котельной и трубопроводов, которые в  результате многолетней эксплуатации требуют замены. Фактический режим эксплуатации котельной и тепловых сетей не соответствуют проектному режиму.

Произведено тепловой энергии в 2009г. по данным МУП «АККПиБ» 4599Гкал. В то же время МУП «АККПиБ» не поставило потребителю полностью необходимого количества тепловой энергии. Потери тепловой энергии в тепловых сетях - 20%. До потребителя доходит 4079Гкал.

МУП «АККПиБ» приходится тратить ежегодно значительные средства для поддержания системы теплоснабжения котельной №11 в рабочем состоянии. Одним из наиболее радикальных и эффективных способов устранения многих недостатков систем теплоснабжения котельной №11 может стать разумная децентрализация теплоснабжения на основе строительства модульных котельных с заменой физически и морально устаревших эксплуатируемых в настоящее время котлов на более эффективные. Обоснованное применение децентрализации в сочетании с энергосберегающими мероприятиями при реконструкции систем теплоснабжения дает большую экономию энергоресурсов. Отсутствие необходимости прокладки теплотрасс и строительства здания котельной снижают стоимость коммуникаций и позволяют существенно повысить темпы нового строительства. Модульные котельные представляют собой полностью функционально законченные изделия, оснащенные всеми необходимыми приборами автоматики и безопасности. Уровень автоматизации обеспечивает бесперебойную работу всего оборудования без постоянного присутствия оператора.

Автоматика отслеживает потребность объекта в тепле в зависимости от погодных условий и самостоятельно регулирует работу всех систем для обеспечения заданных режимов. Этим достигается более качественное соблюдение теплового графика и дополнительная экономия топлива. В случае возникновения нештатных ситуаций, утечек газа, система безопасности автоматически прекращает подачу газа и предотвращает возможность аварий.

Параллельно с вводом в эксплуатацию модульных котельных проводится ремонт или замена сетей, а также промывка отопительных систем, утепление окон и зданий.

Одним из возможных вариантов является установка четырех модульных котельных общей мощностью 2,4 МВт  с тремя котлами в каждой по 0,2 МВт. Два котла рабочих, один в резерве и для нужд горячего водоснабжения в летний период. В этом случае протяженность трубопроводов системы теплоснабжения сократится минимум на одну треть. Это уменьшит эксплуатационные затраты и потери тепла при транспортировке.  Затраты на реконструкцию составят  12000 тыс. руб.

Таблица 64

Топливно-энергетические характеристики существующей системы теплоснабжения от котельной №11 г. Кинель при предоставлении услуг потребителю в полном объеме  (2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления, расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 161 | 1477 | 10 200 | 8 500 | 800 | 10 |

Таблица 65

Топливно-энергетические характеристики модернизированной системы теплоснабжения  от котельной №11 г. Кинель

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления, расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 155 | 1343 | 8 650 | 8 500 | 200 | 5 |

Экономия газа составит 130 т.у.т. или  111 тыс.м³/год. (350 тыс.руб.)

Экономия тепловой энергии составит 600 Гкал/год (776 тыс. руб.)

Экономический эффект составит 1126 тыс. руб.

Таблица 66

Экономия энергоресурсов новой системой теплоснабжения

| Объект реконструкции | Газ |  | Тепловая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м³ | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. |
| Котельная №11 | 130 | 350 | 600 | 776 |

Таблица  67

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения	котельной №11

| Затраты на реконструкцию системы теплоснабжения тыс. руб. | Расчетный экономический эффект, тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 000 | 1 126 | 10 | 2010-2020 |

Котельная №13  г. Кинель

Обеспечивает тепловой энергией административное здание (служба судебных приставов) в  г. Кинель Установлены один котел марки АОГВ производительностью 0,0165Гкал/ч и один котел СКС производительностью 0,068 Гкал/ч  в 1980 г. Основным топливом является природный газ. Износ оборудования составляет 90%.  КПД котельной - 90%. Удельный расход топлива – 193 кг.у.т./Гкал. Расчетная потребность в тепловой энергии 240 Гкал/год. Установленная мощность оборудования котельной позволяет вырабатывать такое количество тепла (320 Гкал/год).

Таблица 68

Тепловая нагрузка по абоненту котельной №13 МУП «АККПиБ»

г. Кинель

| Наименование абонента | Расчетное теплопот- ребление Гкал/час | Мате-риал | Кол-во этажей | Год строи-тельства | Объём здания, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание (судебные приставы) | 0,05 | кирпич | 5 | после 1958 | 16600 |

Тепловая нагрузка по абоненту, получающему тепловую энергию от котельной №13,  составляет 240 Гкал/год.

Таблица 69

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения

от котельной №13 г. Кинель (данные МУП «АККПиБ» за 2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработ-ка тепла, Гкал | Годовая потреб-ность теплопот-ребления, расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 159 | 20 | 127 | 240 | 27 | 20 |

Таблица  70

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №13 г. Кинель

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 56 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия |  |
| 5 | Газ | 36 |
| 6 | Вода |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехозяйственные затраты |  |
| 10 | Общепроизводственные затраты (цеховые) |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 8 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Транспортные услуги |  |
| 21 | Вода на ГВС |  |
|  | Итого: | 197 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего | 139 |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) | 127 |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) | 1 551 |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | -58 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №13 за 2009 г. является убыток в сумме  58 тыс. руб.

Произведено тепловой энергии в 2009 г. по данным МУП «АККПиБ» - 127 Гкал/год. В то же время МУП «АККПиБ» не поставило потребителю полностью необходимого количества тепловой энергии.

Для обеспечения нормативной нагрузки необходимо выполнить полную плановую реконструкцию системы теплоснабжения котельной №13, т.к. оборудование котельной исчерпало свой ресурс. Одним из вариантов может быть установка модульной котельной, мощностью 0,1 МВт  с двумя котлами и замена всех трубопроводов системы теплоснабжения. Затраты на реконструкцию составят 800 тыс. руб.

Котельная №14  г. Кинель

Котельная №14 обеспечивает тепловой энергией для подачи горячего водоснабжения  в два жилых дома  г.. Кинель. Установлены два котла типа «Шахба» в 1998 г. Котельная производит 368 Гкал тепловой энергии в год. Этого недостаточно для полного обеспечения горячей водой потребителя. Оборудование котельной имеет высокую степень износа и требует замены. Результатом работы котельной в 2009 году стал убыток  в размере 487 тыс. руб.

Затраты на реконструкцию составят 1000 тыс. руб.

Котельная №15  г. Кинель

Котельная №15 обеспечивает тепловой энергией школу №10.

Установлены три котла марки «Универсал»  в 1970г. Основным топливом является природный газ. Износ оборудования составляет 90%.  КПД котельной - 74%. Удельный расход топлива – 193 кг.у.т./Гкал. Расчетная потребность в тепловой энергии - 1776 Гкал/год. Установленная мощность оборудования котельной позволяет вырабатывать такое количество тепла (3200 Гкал от двух котлов).

Таблица 71

Тепловая нагрузка по абоненту котельной №15  МУП «АККПиБ»

г. Кинель

| Наименование абонента | Расчетное теплопот- ребление, Гкал/час | Мате-риал | Кол-во этажей | Год строи-тельства | Объём здания, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа | 0,37 | кирпич | 5 | После 1958 | 14563 |

Тепловая нагрузка по абоненту, получающему тепловую энергию от котельной №15,  составляет 1776 Гкал/год.

Таблица 72

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения

от котельной №15 г. Кинель (данные МУП «АККПиБ» за 2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления, расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 196 | 160 | 823 | 1 776 | 40 | 5 |

Таблица 73

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №15 г. Кинель

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 356 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия | 53 |
| 5 | Газ | 284 |
| 6 | Вода |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехозяйственные затраты |  |
| 10 | Общепроизводственные затраты (цеховые) |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 65 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Транспортные услуги |  |
| 21 | Вода на ГВС |  |
|  | Итого: | 1190 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего | 895 |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) | 817 |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) | 1 457 |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | -295 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №15 за 2009 г. является убыток в сумме  295 тыс. руб.

Тепловая сеть представлена трубопроводами длиной 36 м. Качество теплоснабжения объектов низкое, что обусловлено неудовлетворительным состоянием оборудования котельной, которое в  результате многолетней эксплуатации требует замены. Фактический режим эксплуатации котельной и тепловых сетей не соответствует проектному режиму.

Произведено тепловой энергии в 2009 г. по данным МУП «АККПиБ» 823 Гкал. В то же время МУП «АККПиБ» не поставило потребителю полностью необходимого количества тепла. Потери тепловой энергии в тепловых сетях небольшие ввиду их небольшой протяженности.

Для обеспечения нормативной нагрузки необходимо выполнить полную  реконструкцию системы теплоснабжения котельной №15. Одним из вариантов может быть установка модульной котельной, мощностью 0,6 МВт с тремя котлами. Затраты на реконструкцию составят 2000тыс. руб.

Таблица 74

Топливно-энергетические характеристики существующей системы теплоснабжения от котельной №15 г.о. Кинель при предоставлении услуг потребителю в полном объеме  (2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал |  | Годовой расход топлива, тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления, расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 |  | 196 | 360 | 1 840 | 1 776 | 64 | 5 |

Таблица 75

Топливно-энергетические характеристики реконструированной системы теплоснабжения  от котельной №15 г.о. Кинель

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 155 | 280 | 1800 | 1 776 | 30 | 5 |

Экономия газа составит 80 т.у.т. или  69 тыс.м³/год. (216 тыс.руб.)

Экономия тепловой энергии составит 34 Гкал/год (44 тыс. руб.)

Экономический эффект составит 260 тыс. руб.

Таблица 76

Экономия энергоресурсов новой системой теплоснабжения.

| Объект реконструкции | Газ |  | Тепловая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м³ | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. |
| Котельная №15 | 69 | 216 | 34 | 44 |

Таблица 77

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения	котельной №15

| Затраты на реконструкцию системы теплоснабжения тыс. руб. | Расчетный экономический эффект, тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия год, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 260 | 8 | 2010-2018 |

Котельная №16  г. Кинель

Котельная №16 вышла из строя и абоненты переведены на обслуживание по получению тепловой энергии от котельной №11. Данные по котельной №16 отсутствуют.

Котельная №17  г.о. Кинель

Котельная №17 обеспечивает тепловой энергией школу рабочей молодежи №1.

Установлены два котла марки КС-ТГВ-40 в 1969г. Основным топливом является природный газ. Износ оборудования составляет 90%.  КПД котельной - 59%. Удельный расход топлива – 241 кг.у.т./Гкал. Расчетная потребность в тепловой энергии – 96 Гкал/год. Установленная мощность оборудования котельной позволяет вырабатывать такое количество тепла (166Гкал).

Таблица 78

Тепловая нагрузка по абоненту котельной №17  МУП «АККПиБ»

г. Кинель

| Наименование абонента | Расчетное теплопот- ребление, Гкал/час | Мате-риал | Кол-во этажей | Год строи-тельства | Объём здания, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа рабочей молодежи №1 | 0,02 | кирпич | 1 | после 1958 | 1059 |

Тепловая нагрузка по абоненту, получающему тепловую энергию от котельной №17,  составляет 96Гкал/год.

Таблица 79

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения

от котельной №17 г. Кинель (данные МУП «АККПиБ» за 2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 241 | 18 | 75 | 96 | 5 | 5 |

Таблица 80

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №17 г. Кинель

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 61 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия | 4 |
| 5 | Газ | 32 |
| 6 | Вода |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехозяйственные затраты |  |
| 10 | Общепроизводственные затраты (цеховые) |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 7 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Транспортные услуги |  |
| 21 | Вода на ГВС |  |
|  | Итого: | 203 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего | 74 |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) | 68 |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) | 2 985 |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | -129 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №17 за 2009 г. является убыток в сумме  129 тыс. руб.

Тепловая сеть представлена трубопроводами длиной 38 м. Качество теплоснабжения объектов низкое, что обусловлено неудовлетворительным состоянием оборудования котельной, которое в  результате многолетней эксплуатации требует замены. Фактический режим эксплуатации котельной и тепловых сетей не соответствуют проектному режиму.

Произведено тепловой энергии в 2009 г. по данным МУП «АККПиБ» 75Гкал. В то же время МУП «АККПиБ» не поставило потребителю полностью необходимого количества тепловой энергии. Потери тепловой энергии в тепловых сетях небольшие ввиду их небольшой протяженности.

Для обеспечения нормативной нагрузки необходимо выполнить полную  реконструкцию системы теплоснабжения котельной №17. Одним из возможных вариантов является установка модульной котельной. Затраты на реконструкцию составят 600 тыс. руб.

Котельная №20  г. Кинель

Установлены два паровых котла марки Е-1/9  в 1980 году. Основным топливом является природный газ. Износ оборудования составляет  свыше 90%.  КПД котельной - 74%. Удельный расход топлива – 192 кг.у.т./Гкал. Расчетная потребность в тепловой энергии - 3926 Гкал/год. Установленная мощность оборудования котельной  не позволяет вырабатывать такое количество тепла (2784 Гкал).

Таблица 81

Тепловые нагрузки по абонентам котельной №20  МУП «АККПиБ» г. Кинель

| № п/п | Наименование абонента | Расчетное теплопот ребление, Гкал/час | Материал | Кол-во этажей | Год строительства | Объём здания, куб.м. | Площадь помещений, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно-бытовой корпус (ПМС) | 0,144 | кирпич | 3 | 1955 | 5587,2 | 1406 |
| 2 | Бытовые помещения (ангар «Москва») | 0,034 | кирпич | 1 | 1955 | 1350 | 450 |
| 3 | Бытовые помещения «Оздоровительный» | 0,02 | кирпич | 1 | 1955 | 459 | 153 |
| 4 | Жилой дом. ул.Орджоникидзе, 122 | 0,32 | кирпич | 5 | 1955 | 13403 | 3376,1 |
| 5 | Жилой дом. ул.Орджоникидзе, 122а | 0,3 | кирпич | 5 | 1955 | 12281 | 3148,9 |
|  | Итого | 0,818 |  |  |  |  |  |

Тепловые нагрузки по абонентам, получающим тепловую энергию от котельной №20,  составляют 3 926Гкал/год.

Таблица 82

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения

от котельной №20 г.о. Кинель (данные МУП «АККПиБ» 2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-ребления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 192 | 472 | 2460 | 3926 | 500 | 20 |

Таблица  83

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №20 г. Кинель

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 760 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия | 221 |
| 5 | Газ | 880 |
| 6 | Вода |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехозяйственные затраты |  |
| 10 | Общепроизводственные затраты (цеховые) |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 197 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Транспортные услуги |  |
| 21 | Вода на ГВС |  |
|  | Итого: | 3391 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего | 2574 |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) | 2348 |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) | 1 444 |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | -817 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №20 за 2009 г. является убыток в сумме  817 тыс. руб.

Тепловая сеть представлена трубопроводами длиной 400м. Качество теплоснабжения объектов низкое, что обусловлено неудовлетворительным состоянием оборудования котельной, которое в  результате многолетней эксплуатации требует замены. Фактический режим эксплуатации котельной и тепловых сетей не соответствуют проектному режиму.

Произведено тепловой энергии в 2009 г. по данным МУП «АККПиБ» 2460Гкал. В то же время МУП «АККПиБ» не поставило потребителю полностью необходимого количества тепла энергии. Потери тепловой энергии в тепловых сетях - 20%. До потребителя доходит 2000Гкал. Эта ситуация обусловлена высокой степенью износа оборудования  системы теплоснабжения.

Для обеспечения нормативной нагрузки необходимо выполнить полную  реконструкцию системы теплоснабжения котельной №20. Одним из возможных вариантов является установка модульной котельной мощностью 1,0 МВт с двумя котлами и замена всех трубопроводов системы теплоснабжения. Затраты на реконструкцию составят 4000тыс. руб.

Таблица 84

Топливно-энергетические характеристики существующей системы теплоснабжения от котельной №20 г.о. Кинель при предоставлении услуг потребителю в полном объеме  (за 2009г.)

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-реления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 192 | 927 | 4800 | 3926 | 674 | 15 |

Таблица 85

Топливно-энергетические характеристики реконструированной  системы теплоснабжения  от котельной №20 г. Кинель

| КПД котель-ной % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./ Гкал |  | Годовой расход топлива тыс.т.у.т. факт |  | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопот-реления расчетная, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год |  | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 155 | 637 |  | 4100 |  | 3926 |  | 174 | 5 |

Экономия газа составит 290 т.у.т. или  248 тыс.м³/год. (777 тыс.руб.)

Экономия тепловой энергии составит 500 Гкал/год (647 тыс. руб.)

Экономический эффект составит 1424тыс. руб.

Таблица 86

Экономия энергоресурсов новой системой теплоснабжения.

| Объект реконструкции | Газ |  | Тепловая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м³ | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. |
| Котельная №20 | 248 | 777 | 500 | 647 |

Таблица 87

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения	котельной №20

| Затраты на реконструкцию системы теплоснабжения тыс. руб. | Расчетный экономический эффект, тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 4000 | 1424 | 3 | 2010-2013 |

Практика продления ресурса оборудования, последствия которой очевидны на примере состояния системы теплоснабжения  МУП «АККПиБ», неизбежно закладывает будущее отставание в его эффективности и надежности. При этом отмечается высокая аварийность оборудования, обусловленная низкой производственной дисциплиной персонала, недостатками управления, а также старением основных фондов. Как  следствие – вероятность возникновения аварийных ситуаций в системах энергоснабжения достигает уровня, угрожающего энергетической безопасности территории.

Важнейшими принципами обеспечения энергетической безопасности являются:

гарантированность и надежность энергообеспечения экономики и населения в полном объеме в обычных условиях и в минимально необходимом объеме при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера;

контроль со стороны государства и органов местного самоуправления за надежным энергоснабжением объектов социально-экономической сферы;

восполняемость исчерпаемых ресурсов топлива (темпы потребления этих ресурсов должны согласовываться с темпами освоения замещающих их источников энергии);

диверсификация используемых видов топлива и энергии;

учет требований экологической безопасности (развитие систем энергоснабжения должно соответствовать возрастающим требованиям охраны окружающей среды);

предотвращение нерационального использования энергоресурсов;

максимально возможное использование во всех технологических процессах и проектах конкурентоспособного отечественного оборудования.

Для обеспечения энергетической безопасности необходимо решение двух первоочередных проблем:

осуществить модернизацию во многом устаревшей морально и изношенной физически технологической базы систем энергообеспечения с использованием лучших отечественных и соответствующих российским условиям зарубежных технологий;

обеспечить справедливое ценообразование на энергоресурсы, стимулирующее к их рациональному использованию и исключающее оплату потребителями сверхнормативных потерь обусловленных организационным и технологическим несовершенством организаций, оказывающих услуги по энергоснабжению.

Таблица 88

Экономический эффект от реконструкции систем теплоснабжения г. Кинель по МУП «АККПиБ»

| Объект реконструкции | Затраты на реконструк-цию системы теплоснаб-жения тыс. руб. | Расчетный экономический эффект, тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 4500 | 825 | 5 | 2011 |
| Котельная №2 | 4500 | 598 | 7,5 | 2011 |
| Котельная №4 | 2000 | 241 | 8 | 2011 |
| Котельная №5 | 5000 | 1320 | 4 | 2011 |
| Котельная №6 | 14000 | 2326 | 6 | 2011 |
| Котельная №7 | 3200 | 1403 | 2 | 2011 |
| Котельная №8 | 800 | 98 | 8 | 2011 |
| Котельная №10 | 800 | план. реконстр. |  | 2011 |
| Котельная №11 | 12000 | 1126 | 10 | 2012 |
| Котельная №13 | 800 | план. реконстр. |  | 2012 |
| Котельная №14 | 1000 | план. реконстр. |  | 2012 |
| Котельная №15 | 2000 | 260 | 8 | 2012 |
| Котельная №17 | 600 | план. реконстр. |  | 2012 |
| Котельная №20 | 4000 | 1424 | 3 | 2012 |
| Итого: | 55200 | 9621 |  |  |

Таблица 89

Экономия энергоресурсов новой системой теплоснабжения г.о. Кинель по МУП «АККПиБ»

| Объект реконструкции | Газ |  | Тепловая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м³ | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. |
| Котельная №1 | 137 | 429 | 306 | 396 |
| Котельная №2 | 67 | 210 | 300 | 388 |
| Котельная №4 | 48 | 150 | 70 | 91 |
| Котельная №5 | 372 | 1165 | 120 | 155 |
| Котельная №6 | 403 | 1262 | 900 | 1164 |
| Котельная №7 | 448 | 1403 |  |  |
| Котельная №8 | 28 | 88 | 8 | 10 |
| Котельная №10 | 12 | 38 |  |  |
| Котельная №11 | 130 | 350 | 600 | 776 |
| Котельная №15 | 69 | 216 | 34 | 44 |
| Котельная №20 | 248 | 777 | 500 | 647 |
| Итого: | 1962 | 4826 | 2838 | 3671 |

5.2.2.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности  в системах теплоснабжения МУП «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства» в п.г.т.  Алексеевка и п.г.т. Усть-Кинельский

В хозяйственное ведение предприятия принято:

-	жилых домов – в п.г.т.  Алексеевка- 157 тыс.кв.м., в п.г.т. Усть-Кинельский – 107 тыс. кв.м.;

-	две котельные в п.г.т.Алексеевка и одна - в п.г.т.Усть-Кинельский;

-	тепловых сетей – 54,34 км трубопроводов, протяженностью 27,17 км в двухтрубном исполнении.

Количество сотрудников МУП «АККПиБ»  - 280 чел.

Значительное количество зданий находящихся в ведении МУП «АККПиБ» было построено в 60-80 годы прошлого века. Это здания, в которых удельные энергетические затраты на поддержание комфортных условий  превышают существующие нормы.

Действующие системы теплопотребления в помещениях, как правило, не имеют автоматики и не обеспечены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя на тепловых пунктах, что приводит к избыточному расходу энергоресурсов.

Существующие жилые помещения оборудованы предельно упрощенными вертикальными однотрубными системами отопления, которые без существенной реконструкции не пригодны для эффективного регулирования и учета поступления тепла в квартиры.

Низкий уровень оснащенности узлами учета и, как следствие, отсутствие достоверных данных о выработке, отпуске и потреблении тепловой энергии не позволяет вести её количественный учет и обеспечивать рациональное и эффективное использование.

Анализ исходных данных систем  МУП «АККПиБ» п.г.т. Алексеевка

(по данным за 2009г.)

Котельная №1 п.г.т. Алексеевка

Установлены четыре котла марки КСВ-2,9Г  в 1995 году. Основным топливом является природный газ. Износ оборудования составляет 60%.  КПД котельной -86,3%. Удельный расход топлива - 166кг.у.т./Гкал. Расчетная потребность в тепловой энергии - 21902 Гкал/год. Установленная мощность -  в два раза больше (48000 Гкал) оборудование котельной позволяет вырабатывать требуемое количество тепла. В 2009 г. было произведено 12498 Гкал.

Таблица 90

Тепловая нагрузка системы теплоснабжения котельной №1  МУП    «АККПиБ» п.г.т. Алексеевка

| № п/п/ | Наименование абонента | Расчетное теплопот-ребление, Гкал/час | Материал | Кол-во этажей | Год строитель-ства | Объём здания, куб.м. | Площадь помеще-ния, кв.м | Кол-во проживаю-щих (работников, посетителей) | Расчетное теплопотреб-ление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом Ульяновская,1 | 0,035 | дерево | 2 | 1951 | 1454 | 484 | 17 | 168 |
| 2 | Жилой дом Ульяновская,2 | 0,072 | гипс | 2 | 1958 | 3239 | 1079 | 27 | 346 |
| 3 | Жилой дом Ульяновская,3 | 0,064 | гипс | 2 | 1958 | 2891 | 963 | 27 | 307 |
| 4 | Жилой дом Ульяновская,4 | 0,069 | гипс | 2 | 1958 | 3089 | 1029 | 29 | 331 |
| 5 | Жилой дом Ульяновская,5 | 0,073 | гипс | 2 | 1958 | 3367 | 1122 | 26 | 350 |
| 6 | Жилой дом Ульяновская,6 | 0,076 | гипс | 2 | 1958 | 3467 | 1155 | 32 | 365 |
| 7 | Жилой дом Ульяновская,7 | 0,07 | гипс | 2 | 1958 | 3122 | 1040 | 27 | 336 |
| 8 | Жилой дом Ульяновская,8 | 0,068 | гипс | 2 | 1958 | 3050 | 1016 | 32 | 326 |
| 9 | Жилой дом Ульяновская,9 | 0,077 | гипс | 2 | 1958 | 3542 | 1180 | 37 | 370 |
| 10 | Жилой дом Ульяновская,10 | 0,079 | ЖБИ | 2 | 1958 | 3820 | 1273 | 43 | 379 |
| 11 | Жилой дом Ульяновская,12 | 0,077 | кирпич | 2 | 1970 | 2970 | 990 | 40 | 370 |
| 12 | Жилой дом Ульяновская,16 | 0,145 | кирпич | 3 | 1973 | 6463 | 2154 | 88 | 696 |
| 13 | Жилой дом ул.Куйбышева, 1а | 0,246 | кирпич | 5 | 1988 | 12761 | 4253 | 149 | 1181 |
| 14 | Жилой дом ул.Куйбышева,28 | 0,04 | гипс | 2 | 1953 | 1711 | 570 | 24 | 192 |
| 15 | Жилой дом ул.Шахтерская ,1 | 0,071 | кирпич | 2 | 1960 | 2756 | 918 | 34 | 341 |
| 16 | Жилой дом ул.Шахтерская ,2 | 0,071 | кирпич | 2 | 1965 | 2747 | 915 | 31 | 341 |
| 17 | Жилой дом ул.Шахтерская ,3 | 0,072 | кирпич | 2 | 1965 | 2685 | 895 | 25 | 346 |
| 18 | Жилой дом ул.Шахтерская ,4 | 0,067 | кирпич | 2 | 1965 | 2499 | 833 | 25 | 322 |
| 19 | Жилой дом ул.Шахтерская ,5 | 0,067 | кирпич | 2 | 1965 | 2503 | 834 | 42 | 322 |
| 20 | Жилой дом ул.Шахтерская ,6 | 0,069 | кирпич | 2 | 1968 | 2575 | 857 | 33 | 331 |
| 21 | Жилой дом ул.Шахтерская , | 0,068 | кирпич | 2 | 1965 | 2512 | 838 | 31 | 326 |
| 22 | Жилой дом ул.Шахтерская ,8 | 0,07 | кирпич | 2 | 1965 | 2821 | 240 | 29 | 336 |
| 23 | Жилой дом ул.Гагарина, 1 | 0,064 | кирпич | 2 | 1964 | 2369 | 789 | 21 | 307 |
| 24 | Жилой дом ул.Гагарина, 3 | 0,066 | кирпич | 2 | 1964 | 2446 | 815 | 32 | 317 |
| 25 | Жилой дом ул.Гагарина, 6 | 0,066 | кирпич | 2 | 1964 | 2446 | 815 | 31 | 317 |
| 26 | Жилой дом ул.Северная, 1 | 0,066 | гипс | 2 | 1938 | 2988 | 996 | 37 | 317 |
| 27 | Жилой дом ул.Ульяновская, 11 | 0,064 | кирпич | 2 | 1966 | 2373 | 790 | 41 | 307 |
| 28 | Жилой дом ул.Уральская, 55 | 0,32 | кирпич | 6 | 1999 | 16613 | 5567 | 129 | 1536 |
| 29 | Жилой дом ул.Комсомоль-ская, 1 | 0,07 | кирпич | 2 | 1973 | 2821 | 940 | 48 | 336 |
| 30 | ЧП Стрельцова | 0,001 | кирпич | 1 | 1963 | 53 | 17,6 |  | 5 |
| 31 | ДК Дружба | 0,14 | кирпич | 2 | 1970 | 4497 | 749 |  | 672 |
| 32 | ЧП Николаев | 0,007 | кирпич | 1 | 1976 | 359 | 119 |  | 34 |
| 33 | Школа №8 | 0,362 | кирпич | 2 | 1970 | 8500 | 2833 |  | 1738 |
| 34 | Детский сад № 1 | 0,094 | кирпич | 1 | 1970 | 3677 | 919 |  | 451 |
| 35 | Кинельэнерго | 0,035 | кирпич | 1 | 1985 | 800 | 266 |  | 168 |
| 36 | АПО | 0,035 | кирпич | 1 | 1 973 | 1800 | 600 |  | 168 |
| 37 | Церковь | 0,019 | кирпич | 1 | 1970 | 710 | 236 |  | 91 |
| 38 | Лицей | 0,844 | кирпич | 3 | 1970 | 37233 | 12411 |  | 4051 |
| 39 | ЦРБ | 0,564 | кирпич | 3 | 1973 | 24 881 | 8293 |  | 2707 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 21902 |

Таблица 91

Характеристика котельной №1 МУП «АККПиБ» п.г.т. Алексеевка (2009г.)

| Марка котла | Кол-во котлов | Год ввода в эксплуа-тацию котельной | Произво-дитель-ность, Гкал | КПД факт. % | Удельный расход топлива на выработку тепла н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива факт. тыс. т.у.т. | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потреб-ность теплопот-ребления, Гкал | Длина тепловой сети, м | Тепловые потери, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВ-2,9Г | 4 | 1995 | 11,6 | 86,3 | 166 | 1776 | 12498 | 21902 | 3721х2 | 252,7 |

МУП «АККПиБ» не поставило в 2009г. потребителям необходимого количества тепловой энергии. Потери тепловой энергии в тепловых сетях - 2% (по данным  МУП «АККПиБ» при износе тепловых сетей 70%). До потребителя доходит 12245 Гкал. По другим данным МУП «АККПиБ» (форма 6) потребителям отпущено еще меньше тепловой энергии 10429 Гкал/год. В этом случае потери составляют 2069 Гкал (16% от выработанной тепловой энергии) Объем отпущенной тепловой энергии в два раза меньше требуемого количества тепла для создания комфортных условий  работы и проживания жителей п.г.т. Алексеевка. Установленная мощность котельной и ее функциональное состояние  позволяют обеспечивать нормальное теплоснабжение потребителей, но этому препятствуют следующие факторы:

высокие эксплуатационные затраты на обслуживание системы;

высокая стоимость газа – 3964 руб./тыс.м³;

низкая заинтересованность персонала МУП «АККПиБ» в эффективной работе системы теплоснабжения.

Таблица 92

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №1

| № п/п | Наименование затрат | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 1755 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия | 1719 |
| 5 | Газ | 3178 |
| 6 | Нефть |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехоз.затраты |  |
| 10 | Общепроизводств.затраты |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 786 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Теплоснабжение |  |
|  | Итого: | 9895 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего | 8416 |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) | 10429 |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) | 949 |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | -1 479 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №1 за 2009г. является убыток в сумме 1479 тыс. руб.

Для обеспечения нормативной нагрузки необходимо затратить дополнительно 1850 т.у.т или 1588 м³ газа, что обусловит дополнительные затраты в объеме 6295 тыс.руб. (с НДС). В этом случае себестоимость выработки тепловой энергии снизится до 739руб./Гкал, и при расчете с потребителем по 1076руб. за 1 Гкал  МУП «АККПиБ» создает прибыль. Доход в этом случае составит 23564 тыс. руб. Результатом деятельности будет прибыль по году 7374 руб. Для этого требуется дополнительно 1 588м³ газа в год.

Котельная №2 п.г.т. Алексеевка

Установлены три котла марки КВГ-7,56/150  в 1986 году. Основным топливом является природный газ. Степень износа оборудования составляет 50%.  КПД котельной -92% (по данным МУП «АККПиБ»). Фактический КПД котельной - не выше 86%. Удельный расход топлива – 166 кг.у.т./Гкал. Расчетная потребность в тепловой энергии 44381 Гкал/год. Установленная мощность в два раза больше (83 000Гкал). Оборудование котельной позволяет вырабатывать требуемое количество тепла. В 2009году было произведено 34376 Гкал.

Таблица 93

Тепловая нагрузка системы теплоснабжения котельной №2  МУП    «АККПиБ» п.г.т. Алексеевка

| № п/п | Наименование абонента | Расчетное теплопот-ребление, Гкал/час | Материал | Кол-во этажей | Год строитель-ства | Объём здания, куб. м. | Площадь помещений, кв. м | Кол-во проживаю-щих (работников, посетителей) | Расчетное теплопот-ребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЧП Мелков | 0,019 | кирпич | 1 | 1975 | 949 | 316 |  | 91 |
| 2 | ЧП Усманов | 0,05 | кирпич | 1 | 1970 | 1872 | 748 |  | 240 |
| 3 | Баня | 0,093 | кирпич | 2 | 1970 | 3996 | 1332 |  | 446 |
| 4 | Гараж | 0,079 | панели-сэнгвич | 1 | 1990 | 3200 | 640 |  | 379 |
| 5 | Рынок | 0,017 | кирпич | 1 | 1990 | 524 | 174 |  | 82 |
| 6 | Магазин «Русь» | 0,017 | кирпич | 1 | 1990 | 822 | 274 |  | 82 |
| 7 | №73 | 0,011 | кирпич | 1 | 1993 | 285 | 95 |  | 53 |
| 8 | Гостиница | 0,144 | кирпич | 3 | 1983 | 6 949 | 2316 |  | 691 |
| 9 | Магазин «Пятерочка» | 0,013 | кирпич | 2 | 1990 | 341 | 113 |  | 62 |
| 10 | Жилой дом ул.Невская, 2 | 0,283 | ЖБИ | 5 | 1976 | 15473 | 4114,5 | 193 | 1358 |
| 11 | Жилой дом ул.Невская,4 | 0,278 | ЖБИ | 5 | 1972 | 15221 | 4077,8 | 199 | 1334 |
| 12 | Жилой дом ул.Невская,6 | 0,279 | ЖБИ | 5 | 1972 | 15289 | 4079,8 | 192 | 1339 |
| 13 | Жилой дом ул.Невская,8 | 0,28 | ЖБИ | 5 | 1973 | 15307 | 4054,9 | 191 | 1344 |
| 14 | Жилой дом ул.Невская,10 | 0,516 | ЖБИ | 5 | 1988 | 28225 | 3629,9 | 200 | 2477 |
| 15 | Жилой дом ул.Невская,13 | 0,229 | ЖБИ | 5 | 1973 | 12222 | 3488,9 | 184 | 1099 |
| 16 | Жилой дом ул.Невская,15 | 0,286 | ЖБИ | 5 | 1974 | 15642 | 4097,9 | 184 | 1373 |
| 17 | Жилой дом ул.Невская,17 | 0,28 | ЖБИ | 5 | 1975 | 15309 | 4178 | 236 | 1344 |
| 18 | Жилой дом ул.Невская,19 | 0,309 | кирпич | 5 | 1979 | 16650 | 3801,8 | 172 | 1483 |
| 19 | Жилой дом ул.Невская,21 | 0,282 | ЖБИ | 5 | 1977 | 15439 | 4159,3 | 204 | 1354 |
| 20 | Жилой дом ул.Невская,23 | 0,342 | ЖБИ | 5 | 1982 | 18731 | 4323,9 | 205 | 1642 |
| 21 | Жилой дом ул.Невская,25 | 0,326 | ЖБИ | 5 | 1982 | 17873 | 4263,7 | 218 | 1565 |
| 22 | Жилой дом ул.Невская,25а | 0,348 | ЖБИ | 5 | 2006 | 19065 | 4107,9 | 200 | 1670 |
| 23 | Жилой дом ул.Невская,27 | 0,305 | ЖБИ | 5 | 1985 | 16690 | 3840 | 190 | 1464 |
| 24 | Жилой дом ул.Невская,29 | 0,335 | ЖБИ | 5 | 1985 | 18359 | 4289,9 | 205 | 1608 |
| 25 | Жилой дом ул.Невская,31 | 0,547 | ЖБИ | 9 | 1990 | 29940 | 6573,7 | 310 | 2626 |
| 26 | Жилой дом ул.Невская,33 | 0,545 | ЖБИ | 9 | 1991 | 30644 | 6635,7 | 313 | 2616 |
| 27 | Жилой дом ул.Невская,35 | 0,556 | ЖБИ | 5 | 1989 | 31270 | 7558,5 | 316 | 2669 |
| 28 | Жилой дом ул.Невская,41 | 0,311 | кирпич | 5 | 2008 | 17051 | 1136 | 75 | 1493 |
| 29 | Жилой дом ул.Невская,41а | 0,279 | кирпич |  | 2008 | 15300 | 1020 | 55 | 1339 |
| 30 | Жилой дом ул.Ульяновская, 15 | 0,119 | ЖБИ | 3 | 1974 | 5469 | 607 | 70 | 571 |
| 31 | Жилой дом ул.Ульяновская, 17 | 0,119 | ЖБИ | 3 | 1974 | 5498 | 610 | 69 | 571 |
| 32 | Жилой дом ул.Ульяновская, 19 | 0,244 | кирпич | 5 | 1974 | 12979 | 3108,1 | 148 | 1171 |
| 33 | Жилой дом ул.Ульяновская, 21 | 0,233 | кирпич | 5 | 1977 | 12416 | 3136 | 152 | 1118 |
| 34 | Коттеджи | 0,349 | кирпич | 1 | 1981 | 16287 | 4071,8 | 581 | 1675 |
| 35 | Детский сад №3 | 0,161 | ЖБИ | 2 | 1975 | 6953 | 2318 |  | 773 |
| 36 | Школа №4 | 0,301 | кирпич | 4 | 1978 | 16950 | 5650 |  | 1445 |
| 37 | ОВД | 0,02 | ЖБИ | 1 | 1990 | 1092 | 364 |  | 96 |
| 38 | Библиотека | 0,015 | кирпич | 1 | 1983 | 819 | 273 |  | 72 |
| 39 | Администрация | 0,034 | кирпич | 2 | 1982 | 991 | 627 |  | 163 |
| 40 | Почта | 0,05 | кирпич | 2 | 1975 | 984 | 328 |  | 240 |
| 41 | ДОД «Гармония» | 0,065 | кирпич | 2 | 1990 | 1275 | 425 |  | 312 |
| 42 | ГРП | 0,005 | кирпич | 1 | 1975 | 112 | 37 |  | 24 |
| 43 | ГРП | 0,005 | кирпич | 1 | 1975 | 112 | 37 |  | 24 |
| 44 | Котельная №2 | 0,115 | ЖБИ | 2 | 1986 | 5187 | 864 |  | 552 |
| 45 | Стройцех | 0,052 | кирпич | 1 | 1970 | 2002 | 336 |  | 250 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 44381 |

Таблица 94

Характеристика котельной №2 по МУП «АККПиБ» п.г.т. Алексеевка (2009г.)

| Источник тепловой энергии | Марка | Кол-во котлов | Год ввода в эксплу-атацию котель-ной | Произ-водитель-ность Гкал | КПД факт % | Удельный расход топлива на выработку тепла н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива факт тыс.т.у.т | Годовая выра-ботка тепла, Гкал | Годовая потреб-ность тепло-потреб-ления, Гкал | Длина тепло-вой сети, м | Тепло-вые потери, Гкал/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | КВГ-7,56/150 | 3 | 1986 | 26 | 92 | 166 | 4904 | 34376 | 44381 | 6250х2 | 695,3 |

МУП «АККПиБ» не поставило в 2009 г. потребителю необходимого количества тепловой энергии. Потери тепловой энергии в тепловых сетях - 2% (по данным по МУП «АККПиБ» при износе тепловых сетей 70%). До потребителя доходит 33681 Гкал. По другим данным МУП «АККПиБ» (форма 6) количество отпущенной потребителю тепловой энергии еще меньше и составляет 28685 Гкал/год. В этом случае потери составляют 5691 Гкал (16% от выработанной тепловой энергии). Если удельный расход топлива составляет 166кг.у.т. на 1Гкал, то КПД котельной не превышает 86%. Это значит, что для выработки 34374 Гкал  тепловой энергии потребуется 5700 т.у.т., а не 4904 т.у.т., указанные МУП «АККПиБ», либо должно быть произведено меньше тепловой энергии – 29521 Гкал.

Реальные тепловые потери в сетях могут быть больше указанных выше, т.к. степень износа тепловых сетей составляет 70%. Объем отпущенной тепловой энергии в два раза меньше требуемого количества тепла для создания комфортных условий  работы и проживания жителей п.г.т. Алексеевка. Эту ситуацию обусловливают следующие обстоятельства:

высокая степень износа оборудования  системы теплоснабжения;

высокие эксплуатационные затраты на обслуживание системы;

высокая стоимость газа – 3964 руб./тыс.м³;

низкая заинтересованность персонала МУП «АККПиБ» в эффективной работе системы теплоснабжения.

Таблица 	95

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №2 по МУП «АККПиБ» п.г.т. Алексеевка (2009г.)

| № п/п | Наименование затрат | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 2444 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия | 4952 |
| 5 | Газ | 8871 |
| 6 | Нефть |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехоз.затраты |  |
| 10 | Общепроизводств.затраты |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 2174 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Теплоснабжение |  |
|  | Итого: | 23934 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего | 23150 |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) | 28685 |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) | 834 |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | -784 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №2 за 2009 г. является убыток в сумме  784 тыс. руб.

Для обеспечения нормативной нагрузки необходимо затратить дополнительно 2096 т.у.т или 1795 м³ газа, что обусловит дополнительные затраты в объеме 7115 тыс.руб. (с НДС). В этом случае себестоимость выработки тепловой энергии снизится до 620 руб./Гкал, и при расчете с потребителем по 1076руб. за 1 Гкал  МУП «АККПиБ» создает прибыль. Доход в этом случае составит 47754 тыс. руб. Результатом деятельности будет прибыль по году 23820 руб. Для этого требуется дополнительно 1795 м³ газа.

Принцип формирования тарифов на тепловую энергию -  затратный и  не стимулирует производителя к оптимизации ее производства. Тарифы формируются на основе фактической себестоимости поставляемого потребителям тепла. При этом все непроизводительные расходы, связанные с технологическим процессом, а также с  потерями воды и тепла при их транспортировке, перекладываются на потребителя. Особенность теплоснабжения в п.г.т. Алексеевка -  снижение температурного графика отпуска тепловой энергии потребителю. Результатом применения такого способа “энергосбережения” является не экономия топливно-энергетических ресурсов, а дополнительные издержки, т. к. возрастает сверхнормативное электропотребление, в качестве отопительных приборов массово используются бытовые газовые плиты, что приводит к перерасходу сетевого газа, наносит ущерб здоровью населения, резко повышает пожаровзрывоопасность жилищного фонда.

Требуют уточнения  реальные тепловые нагрузки необходимые для создания комфортных условий проживания и работы для потребителей тепловой энергии п.г.т. Алексеевка. Необходимо провести энергетическое обследование систем теплоснабжения всего п.г.т. Алексеевка. Результаты энергетического обследования позволят объективно определить приоритеты, т.е. очередность вложения финансовых средств, обеспечивающую получение максимальной экономии топливно-энергетических ресурсов и оптимизацию их использования. На их основе уточняется структура системы теплоснабжения  и тепловые нагрузки, составляется схема сети в электронном виде. Уже на первом этапе разработки схемы теплоснабжения  администрация органа местного самоуправления получает полную картину существующего положения: при детальном обследовании источников теплоснабжения и тепловых сетей выявляется физическое состояние оборудования и его технико-экономический уровень, анализируются частота и причины отказов как отдельных элементов, так и системы в целом.

На базе такого комплексного подхода создается основа для принятия грамотных управленческих решений по эффективной организации функционирования системы теплоснабжения, по минимизации затрат на ее эксплуатацию, по реализации неиспользованного потенциала энергосбережения, что в конечном итоге создает предпосылки для снижения действующих тарифов.

На следующем этапе проводится разработка оптимального режима работы системы теплоснабжения с рациональной загрузкой источников тепла, выводом при необходимости из работы нерентабельных и последующим внедрением оптимизированных режимов эксплуатации действующих. Разрабатываются необходимые мероприятия, выполнение которых позволяет повысить эффективность работы системы теплоснабжения в целом.

Фактически создается «инструмент», с помощью которого можно в длительной перспективе надежно и экономично эксплуатировать систему теплоснабжения. Разработка систем автоматизации и диспетчеризации тепловых сетей, оснащение их современными приборами учета - подходы могут быть совершенно разные, но все сводится к тому, что вначале необходимо квалифицированно выполнить разработку оптимальных режимов работы тепловых сетей.

Одним из наиболее радикальных и эффективных способов устранения многих недостатков систем теплоснабжения п.г.т. Алексеевка может стать разумная децентрализация теплоснабжения. Обоснованное применение децентрализации в сочетании с энергосберегающими мероприятиями при реконструкции систем теплоснабжения даст большую экономию энергоресурсов. Технические возможности для этого есть: разработаны и серийно выпускаются модульные котельные установки широкой номенклатуры. Блочно-модульный принцип создания энергоисточников обеспечивает возможность быстрого строительства котельных необходимой мощности. Отсутствие необходимости прокладки теплотрасс и строительства здания котельной снижают стоимость коммуникаций и позволяют существенно повысить темпы нового строительства. Блочные котельные представляют собой полностью функционально законченные изделия, оснащенные всеми необходимыми устройствами автоматики и безопасности.

Уровень автоматизации таких теплоисточников обеспечивает бесперебойную работу всего оборудования без постоянного присутствия оператора.

Автоматика отслеживает потребность подключенных объектов в тепле в зависимости от погодных условий и самостоятельно регулирует работу всех систем для обеспечения заданных режимов. Этим достигается более качественное соблюдение теплового графика и дополнительная экономия топлива. В случае возникновения нештатных ситуаций, утечек газа, система безопасности автоматически прекращает подачу топлива  и предотвращает возможность аварий.

Параллельно с вводом в эксплуатацию модульных котельных проводится ремонт или замена сетей, а также промывка отопительных систем, утепление зданий и сооружений.

В качестве одного из вариантов реконструкции системы теплоснабжения п.г.т. Алексеевка  можно рассматривать установку шестнадцати модульных котельных общей мощностью 16МВт взамен существующих котельных №1,2. В каждой из новых котельных целесообразно установить по три котла мощностью 0,5 МВт каждый (два котла находятся одновременно в работе, один котел - в резерве). Третий котел можно использовать в летний период на нужды горячего водоснабжения. Затраты на реконструкцию составят 48600 тыс. руб.

Таблица 96

Характеристика котельных №1и 2 по МУП «АККПиБ» п.г.т. Алексеевка при обеспечении нормативных нагрузок потребителю (2009г.)

| КПД факт % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./Гкал | Годовой расход топлива факт, тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопотребления, Гкал | Длина тепловой сети, м | Тепловые потери, Гкал/год | Тепловые потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 166 | 14500 | 87283 | 66283 | 6250х2 | 21 000 | 25 |

Таблица 97

Характеристика новых модульных котельных  МУП «АККПиБ» п.г.т. Алексеевка при обеспечении нормативных нагрузок (2009г.)

| КПД факт, % | Удельный расход топлива на выработку тепла, н.кг.у.т./Гкал |  | Годовой расход топлива факт, тыс.т.у.т. |  |  | Годовая выработка тепла, Гкал | Годовая потребность теплопотреб-ления, Гкал | Длина тепловой сети, м | Тепловые потери, Гкал/год | Тепловые потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 |  | 155 |  | 10852 | 69883 |  | 66283 | 2000х2 | 3500 | 5 |

Экономия газа составит 3 648т.у.т. или 3 124тыс. м³ в год (9 525тыс.руб.)

Экономия тепловой энергии - 17 500 Гкал/год (18 830тыс. руб.)

Суммарная экономия - 28 355тыс. руб. в год.

Таблица 98

Экономия энергоресурсов реконструированной  системы теплоснабжения

п.г.т. Алексеевка

| Объект реконструкции | Газ |  | Тепловая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м³ | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. |
| Котельная №1и2 | 3124 | 9525 | 17500 | 18830 |

Таблица 99

Экономический эффект от реконструкции систем теплоснабжения п.г.т. Алексеевка

| Затраты на реконструкцию системы теплоснабжения тыс. руб. | Расчетный экономический эффект, тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 48600 | 28355 | 2 | 2011 |

Котельная №3  п.г.т. Усть – Кинельский

Установлены три котла марки КВГМ-10/150  в 1998 году. Основным топливом является природный газ. Степень износа оборудования составляет 65%.  КПД котельной - 93% (по данным МУП «АККПиБ»). Фактический КПД котельной - не выше 88%. Удельный расход топлива – 161 кг.у.т./Гкал.

Расчетная потребность в тепловой энергии 27707 Гкал/год. Установленная мощность в два раза больше (производительность трех котлов – 133000 Гкал в год). Оборудование котельной позволяет вырабатывать требуемое количество тепла. В 2009г. было произведено 52213 Гкал.

Таблица 100

Тепловая нагрузка системы теплоснабжения котельной №3 МУП «АККПиБ» п.г.т. Усть - Кинельский

| № п/п | Наименование абонента | Расчетное теплопотреб-ление, Гкал/час | Материал | Кол-во этажей | Год строитель-ства |  | Объём здания, куб.м. | Площадь помещений, кв.м | Расчетное теплопот-ребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом ул. Спортивная, 1 | 0,014 | дерево | 2 | 1932 | 1508 |  | 558,6 | 67 |
| 2 | Жилой дом ул. Спортивная, 2 | 0,01 | дерево | 2 | 1931 | 1117 |  | 413,6 | 48 |
| 3 | Жилой дом ул. Спортивная, 3 | 0,015 | дерево | 2 | 1931 | 1597 |  | 591,5 | 72 |
| 4 | Жилой дом ул. Спортивная, 4 | 0,012 | дерево | 2 | 1931 | 1325 |  | 490,7 | 58 |
| 5 | Жилой дом ул. Спортивная, 5 | 0,021 | кирпич | 2 | 1958 | 2297 |  | 850,9 | 101 |
| 6 | Жилой дом ул. Спортивная, 7 | 0,021 | кирпич | 2 | 1958 | 2277 |  | 843,4 | 101 |
| 7 | Жилой дом ул. Спортивная, 8 | 0,04 | кирпич | 5 | 1960 | 4357 |  | 1613,6 | 192 |
| 8 | Жилой дом ул. Спортивная, 11 | 0,051 | кирпич | 5 | 1965 | 6542 |  | 2423,1 | 245 |
| 9 | Жилой дом ул. Спортивная, 12 | 0,096 | кирпич | 5 | 1989 | 10427 |  | 3862 | 461 |
| 10 | Жилой дом ул. Спортивная, 13 | 0,112 | кирпич | 5 | 1978 | 12134 |  | 4494,1 | 538 |
| 11 | Жилой дом ул. Спортивная, 14 | 0,105 | кирпич | 5 | 1991 | 11333 |  | 4197,4 | 504 |
| 12 | Жилой дом ул. Спортивная, 15 | 0,103 | кирпич | 5 | 1975 | 11172 |  | 4137,9 | 494 |
| 13 | Жилой дом ул. Спортивная, 16 | 0,098 | кирпич | 5 | 1991 | 10576 |  | 3917,1 | 470 |
| 14 | Жилой дом ул. Спортивная, 17 | 0,089 | кирпич | 5 | 1975 | 9620 |  | 3563 | 427 |
| 15 | Жилой дом ул. Спортивная, 19 | 0,082 | кирпич | 5 | 1976 | 8856 |  | 3279,8 | 394 |
| 16 | Жилой дом ул. Спортивная, 21 | 0,109 | кирпич | 5 | 1980 | 11803 |  | 4371,5 | 523 |
| 17 | Жилой дом ул. Шоссейная, 74 | 0,025 | ЖБИ | 2 | 1963 | 2734 |  | 1012,6 | 120 |
| 18 | Жилой дом ул. Шоссейная,79а | 0,076 | кирпич | 5 | 1985 | 8369 |  | 3062,4 | 365 |
| 19 | Жилой дом ул. Шоссейная,81а | 0,092 | пенобетон | 5 | 2002 | 9969 |  | 3692,1 | 442 |
| 20 | Жилой дом ул. Шоссейная,85 | 0,015 | кирпич | 2 | 1960 | 1706 |  | 631,7 | 72 |
| 21 | Жилой дом ул. Шоссейная,87 | 0,007 | кирпич | 2 | 1958 | 771 |  | 285,4 | 34 |
| 22 | Жилой дом ул. Шоссейная,89 | 0,007 | кирпич | 2 | 1958 | 772 |  | 285,8 | 34 |
| 23 | Жилой дом ул. Шоссейная,91 | 0,007 | кирпич | 2 | 1958 | 754 |  | 279,2 | 34 |
| 24 | Жилой дом ул. Шоссейная,95 | 0,055 | кирпич | 5 | 1968 | 6915 |  | 2561 | 264 |
| 25 | Жилой дом ул. Шоссейная,97 | 0,094 | кирпич | 5 | 1970 | 9050 |  | 3352 | 451 |
| 26 | Жилой дом ул. Шоссейная,99 | 0,009 | кирпич | 2 | 1958 | 1032 |  | 344,1 | 43 |
| 27 | Жилой дом ул. Селекционная, 1 | 0,01 | гипс | 2 | 1936 | 1378 |  | 459,3 | 48 |
| 28 | Жилой дом ул. Селекционная, 1а | 0,021 | кирпич | 2 | 1989 | 2481 |  | 827 | 101 |
| 29 | Жилой дом ул. Селекционная, 2 | 0,009 | кирпич | 2 | 1934 | 1196 |  | 398,7 | 43 |
| 30 | Жилой дом ул. Селекционная, 3 | 0,013 | гипс | 2 | 1940 | 1551 |  | 516,9 | 62 |
| 31 | Жилой дом ул. Селекционная, 4 | 0,095 | кирпич | 5 | 2009 | 9990 |  | 3695 | 456 |
| 32 | Жилой дом ул. Селекционная, 5 | 0,019 | кирпич | 2 | 1975 | 2257 |  | 752,2 | 91 |
| 33 | Жилой дом ул. Селекционная, 5а | 0,021 | кирпич | 2 | 1994 | 2513 |  | 263,9 | 101 |
| 34 | Жилой дом ул. Селекционная, 6 | 0,007 | кирпич | 2 | 1962 | 792 |  | 263,9 | 34 |
| 35 | Жилой дом ул. Селекционная, 7 | 0,034 | кирпич | 3 | 1969 | 4056 |  | 352,1 | 163 |
| 37 | Жилой дом ул. Селекционная, 8 | 0,01 | дерево | 2 | 1959 | 1205 |  | 401,6 | 48 |
| 38 | Жилой дом ул. Селекционная, 9 | 0,022 | панель | 2 | 1988 | 2576 |  | 858,6 | 106 |
| 39 | Жилой дом ул. Селекционная, 10 | 0,019 | ЖБИ | 2 | 1974 | 2268 |  | 756,1 | 91 |
| 40 | Жилой дом ул. Селекционная, 10а | 0,018 | кирпич | 2 | 1974 | 2177 |  | 725,7 | 86 |
| 41 | Жилой дом ул. Селекционная, 11 | 0,019 | ЖБИ | 2 | 1974 | 2282 |  | 760,5 | 91 |
| 42 | Жилой дом ул. Селекционная, 12 | 0,021 | кирпич | 2 | 1981 | 2505 |  | 834,9 | 101 |
| 43 | Жилой дом ул. Селекционная, 13 | 0,021 | ЖБИ | 2 | 1980 | 2549 |  | 849,8 | 101 |
| 44 | Жилой дом ул. Селекционная, 14 | 0,02 | кирпич | 2 | 1983 | 2475 |  | 825,1 | 96 |
| 45 | Жилой дом ул. Селекционная, 15 | 0,02 | кирпич | 2 | 1982 | 2523 |  | 841,1 | 96 |
| 46 | Жилой дом ул. Селекционная, 15а | 0,02 | кирпич | 2 | 1985 | 2534 |  | 844,7 | 96 |
| 47 | Жилой дом ул. Селекционная, 16 | 0,022 | кирпич | 2 | 1988 | 2640 |  | 880 | 106 |
| 48 | Жилой дом ул. Селекционная, 17 | 0,032 | ЖБИ | 3 | 1984 | 3803 |  | 1290,6 | 154 |
| 49 | Жилой дом ул. Селекционная, 18 | 0,021 | кирпич | 2 | 1988 | 2604 |  | 857,3 | 101 |
| 50 | Жилой дом ул. Селекционная, 21 | 0,022 | ЖБИ | 2 | 1991 | 2463 |  | 891 | 106 |
| 51 | Жилой дом ул. Селекционная, 22 | 0,021 | кирпич | 2 | 1992 | 2487 |  | 859 | 101 |
| 52 | Жилой дом ул. Селекционная, 23 | 0,022 | ЖБИ | 2 | 1992 | 2625 |  | 874,5 | 106 |
| 53 | Жилой дом Ул.Больничная,4 | 0,01 | дерево | 2 | 1953 | 1212 |  | 404 | 48 |
| 54 | Жилой дом Ул.Больничная,5 | 0,02 | кирпич | 2 | 1989 | 2478 |  | 826 | 96 |
| 55 | Жилой дом ул.Транспортная, 4 | 0,034 | ЖБИ | 3 | 1991 | 6950 |  | 2850 | 163 |
| 56 | Жилой дом ул.Транспортная, 5 | 0,03 | бетон | 3 | 2002 | 6852 |  | 2730 | 144 |
| 57 | Жилой дом ул.Транспортная, 6 | 0,001 | дерево | 2 | 1965 | 1205 |  | 481 | 5 |
| 58 | Жилой дом ул.Транспортная, 7 | 0,001 | дерево | 2 | 1965 | 1305 |  | 490 | 5 |
| 59 | Жилой дом ул.Транспортная, 8 | 0,001 | дерево | 1 | 1965 | 225 |  | 90 | 5 |
| 60 | Жилой дом ул.Транспортная, 9 | 0,001 | дерево | 1 | 1965 | 225 |  | 90 | 5 |
| 61 | Жилой дом ул.Транспортная, 10 | 0,001 | дерево | 1 | 1965 | 225 |  | 90 | 5 |
| 62 | Жилой дом ул.Транспортная, 11 | 0,001 | дерево | 1 | 1965 | 225 |  | 90 | 5 |
| 63 | Жилой дом ул.Транспортная, 12 | 0,084 | кирпич | 5 | 1970 | 9026 |  | 3008 | 403 |
| 64 | Жилой дом ул.Испытателей, 1 | 0,015 | кирпич | 2 | 1961 | 2160 |  | 864 | 72 |
| 65 | Жилой дом ул.Испытателей, 3 | 0,017 | кирпич | 2 | 1962 | 2180 |  | 870 | 82 |
| 66 | Жилой дом ул.Испытателей, 5 | 0,019 | кирпич | 2 | 1963 | 2130 |  | 865 | 91 |
| 61 | Жилой дом ул.Испытателей, 7 | 0,017 | кирпич | 2 | 1964 | 2145 |  | 860 | 82 |
| 68 | Жилой дом ул.Испытателей, 9 | 0,03 | кирпич | 5 | 1968 | 9375 |  | 3750 | 144 |
| 69 | Жилой дом ул.Испытателей, 9а | 0,022 | кирпич | 5 | 1998 | 3300 |  | 1300 | 106 |
| 70 | Жилой дом ул.Испытателей, 96 | 0,029 | кирпич | 5 | 2000 | 3450 |  | 1350 | 139 |
| 71 | Жилой дом ул.Испытателей, 10 | 0,026 | кирпич | 1 | 1994 | 1520 |  | 610 | 125 |
| 72 | Жилой дом ул.Испытателей, 11 | 0,026 | кирпич | 4 | 1997 | 3147 |  | 1049 | 125 |
| 73 | Жилой дом ул.Испытателей, 13 | 0,107 | кирпич | 5 | 1983 | 12876 |  | 4292 | 514 |
| 16 | Тимирязева 2 | 0,064 | кирпич | 5 | 1968 | 7698 |  | 2566 | 307 |
| 11 | Ремонтная мастерская | 0,094 | ЖБИ | 1 | 1970 | 4500 |  | 1800 | 451 |
| 78 | Гараж | 0,006 | кирпич | 1 | 1971 | 625 |  | 250 | 29 |
| 79 | Администрация | 0,008 | кирпич | 1 | 1958 | 420 |  | 200 | 38 |
| 80 | Контора | 0,023 | кирпич | 1 | 1978 | 3200 |  | 1260 | 110 |
| 81 | Гараж-склад | 0,045 | кирпич | ] | 1981 | 4500 |  | 1800 | 216 |
| 82 | Административное здание | 0,097 | кирпич | 3 | 1997 | 8115 |  | 2705 | 466 |
| 83 | Административное здание | 0,064 | кирпич | 2 | 1965 | 5300 |  | 1766 | 307 |
| 84 | Гостиница НИИСС | 0,006 | кирпич | 1 | 1992 | 487 |  | 162 | 29 |
| 85 | Мастерские | 0,01 | кирпич | 1 | 1978 | 896 |  | 298 | 48 |
| 86 | Лаборатория | 0,084 | кирпич | 1 | 1989 | 1405 |  | 468 | 403 |
| 87 | Гараж | 0,01 | кирпич | 1 | 1991 | 877 |  | 292 | 48 |
| 88 | Склад | 0,0002 | кирпич | 1 | 1998 | 18 |  | 6 | 1 |
| 89 | МИС | 0,068 | кирпич | 3 | 1970 | 13351 |  | 4450 | 326 |
| 90 | Гараж | 0,018 | кирпич | 1 | 1975 | 2729 |  | 909 | 86 |
| 91 | Выставка | 0,022 | кирпич | 3 | 3978 | 5603 |  | 1867' | 106 |
| 92 | Гараж | 0,008 | кирпич | 1 | 1988 | 627 |  | 209 | 38 |
| 93 | Цех1 | 0,028 | кирпич | 2 | 1984 | 3323 |  | 1107 | 134 |
| 94 | Цех 2 | 0,061 | кирпич | 2 | 1984 | 8362 |  | 2787 | 293 |
| 95 | Црб | 0,04 | кирпич | 2 | 1987 | 3150 |  | 1050 | 192 |
| 96 | Гараж | 0,007 | кирпич | 1 | 2004 | 142 |  | 47 | 34 |
| 97 | Магазин «Родник» | 0,008 | кирпич | 1 | 1995 | 150 |  | 50 | 38 |
| 99 | Кафе «Березка» | 0,009 | кирпич | 1 | 2004 | 375 |  | 125 | 43 |
| 100 | Церковь | 0,065 | кирпич | 1 | 1930 | 1200 |  | 400 | 312 |
| 101 | Лицей | 0,062 | кирпич | 2 | 1950 | 6 775 |  | 2258 | 298 |
| 102 | Общежитие №1 | 0,088 | кирпич | 5 | 1983 | 14429 |  | 4809 | 422 |
| 103 | Общежитие №2 | 0,092 | кирпич | 5 | 1977 | 14954 |  | 4984 | 442 |
| 104 | Общежитие №3 | 0,058 | кирпич | 4 | 1975 | 8700 |  | 2900 | 278 |
| 105 | Общежитие №4 | 0,091 | кирпич | 5 | 1971 | 16155 |  | 5385 | 437 |
| 106 | Общежитие №5 | 0,086 | кирпич | 5 | 1973 | 14001 |  | 4667 | 413 |
| 107 | Общежитие №7 | 0,067 | кирпич | 5 | 1998 | 10994 |  | 3664 | 322 |
| 108 | Общежитие №8 | 0,075 | кирпич | 5 | 1999 | 12095 |  | 4031 | 360 |
| 109 | Спорткомплекс | 0,066 | кирпич | 2 | 1972 | 12676 |  | 4225 | 317 |
| ПО | Спорткомплекс новый | 0,151 | кирпич | 1 | 1975 | 19284 |  | 6428 | 725 |
| 111 | Гараж агр. | 0,014 | кирпич | 1 | 1988 | 1717 |  | 572 | 67 |
| 112 | Виварий | 0,008 | кирпич | 1 | 1969 | 1313 |  | 438 | 38 |
| ИЗ | Ветфак | 0,018 | кирпич | 2 | 1991 | 1991 |  | 664 | 86 |
| 114 | Гараж пет. | 0,002 | кирпич | 1 | 1991 | 311 |  | 104 | 10 |
| 115 | Кафедра диагностики | 0,006 | кирпич | 1 | 1990 | 1257 |  | 419 | 29 |
| 116 | Кафедра экологии | 0,007 | кирпич | 1 | 1993 | 1359 |  | 463 | 34 |
| 117 | Столовая | 0,069 | кирпич | 2 | 1975 | 5464 |  | 1821 | 331 |
| 118 | Агрохимлаборатория | 0,16 | кирпич | 2 | 1973 | 3729 |  | 1243 | 768 |
| 119 | УПМ | 0,061 | кирпич | 2 | 1969 | 7983 |  | 2661 | 293 |
| 120 | Гараж теплая стоянка | 0,018 | ЖБИ | 1 | 1989 | 2490 |  | 830 | 86 |
| 121 | Гараж | 0,009 | кирпич | 1 | 1971 | 1239 |  | 413 | 43 |
| 122 | Диспетчерская | 0,004 | кирпич | 1 | 1988 | 322 |  | 107 | 19 |
| 123 | Гостиница ГСХА | 0,005 | кирпич | 1 | 1978 | 423 |  | 141 | 24 |
| 124 | Администрация | 0,005 | кирпич | 1 | 1979 | 423 |  | 141 | 24 |
| 125 | Учебный корпус №1 | 0,215 | кирпич | 3 | 1899 | 40471 |  | 13490 | 1032 |
| 126 | Учебный корпус №2 | 0,326 | кирпич | 2 | 1930 | 20283 |  | 6761 | 1565 |
| 127 | Учебный корпус №3 | 0,249 | кирпич | 2 | 1974 | 46848 |  | 15616 | 1195 |
| 128 | НИЧ | 0,008 | кирпич | 1 | 1970 | 1100 |  | 367 | 38 |
| 129 | АХЧ | 0,008 | кирпич | 1 | 1971 | 1150 |  | 369 | 38 |
| 130 | Военная кафедра | 0,042 | кирпич | 2 | 1973 | 7751 |  | 2583 | 202 |
| 131 | Гараж в.к. | 0,02 | кирпич | 1 | 1977 | 2948 |  | 983 | 96 |
| 132 | Тех. факультет | 0,302 | кирпич | 2 | 1994 | 4601 |  | 1534 | 1450 |
| 133 | Теплица | 0,006 | стекло | 1 | 1970 | 819 |  | 273 | 29 |
| 134 | ДК | 0,102 | кирпич | 2 | 1970 | 21219 |  | 7073 | 490 |
| 135 | Котельная №3 | 0,011 | кирпич | 1 | 1951 | 2331 |  | 777 | 53 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 27707 |

Таблица 101

Характеристика котельной №3по МУП «АККПиБ» п.г.т. Усть - Кинельский. (2009г.)

| Источник тепловой энергии | Марка | Кол-во котлов | Год ввода в эксплуатацию котель-ной | Производи-тельность Гкал | КПД факт % | Удельный расход топлива на выработку тепла н.кг.у.т./ Гкал | Годовой расход топлива факт тыс.т.у.т | Годовая выработ-ка тепла, Гкал | Годовая потреб-ность теплопот-ребления, Гкал | Длина тепловой сети, м | Тепло-вые потери, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 | КВГМ-10/150 | 3 | 1998 | 133920 | 93 | 161 | 6770,1 | 52213 | 27707 | 17200х2 | 24506 |

Потери тепловой энергии в системе теплоснабжения составляют 47% (по данным по МУП «АККПиБ») при износе тепловых сетей 50%. По другим данным МУП «АККПиБ» (форма 6) отпущенная тепловая энергия потребителю еще меньше и составляет 43570 Гкал/год. В этом случае потери составляют 8643 Гкал (что составляет 16% от выработанной тепловой энергии). Если удельный расход топлива составляет 161 кг.у.т. на 1Гкал, то КПД котельной  не превысит  86%. Это значит, что для выработки 52 213Гкал тепла потребуется 8476 т.у.т. топлива, а не 6770 т.у.т., указанных МУП «АККПиБ», либо будет произведено меньше тепловой энергии – 41702 Гкал. Если предположить, что потери тепла в тепловой сети минимальные - 10% (при степени износа трубопроводов  50% и протяженности трубопроводов 34500 м), то их объем составит минимум 5220 Гкал. Это означает, что до потребителя дойдет в лучшем случае 36482 Гкал/год.

Реальные тепловые потери в сетях могут быть еще больше, т.к. степень износа тепловых сетей составляет 50%. Это обусловливают следующие обстоятельства:

высокая степень износа оборудования  системы теплоснабжения;

большие тепловые потери в системе теплоснабжения,

высокие эксплуатационные затраты на обслуживание системы;

высокая стоимость газа – 3964 руб./тыс. м³ (58% от суммы всех затрат);

низкая заинтересованность персонала МУП «АККПиБ» в эффективной работе системы теплоснабжения.

Таблица 	102

Затраты на производство и транспортировку тепловой энергии в системе

теплоснабжения от котельной №3 по МУП «АККПиБ» п.г.т. Усть - Кинельский (2009г.)

| № п/п | Наименование затрат | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 3850 |
| 2 | Отчисления от з/платы |  |
| 3 | Амортизация |  |
| 4 | Электроэнергия | 3614 |
| 5 | Газ | 12280 |
| 6 | Нефть |  |
| 7 | Аренда |  |
| 8 | Материалы |  |
| 9 | Общехоз.затраты |  |
| 10 | Общепроизводств.затраты |  |
| 11 | Режимно- наладочные работы |  |
| 12 | Текущий ремонт |  |
| 13 | Переподготовка кадров |  |
| 14 | Спец.молоко |  |
| 15 | Тех.обслуживание оборудования |  |
| 16 | Прочие |  |
| 17 | Транспортировка газа | 2848 |
| 18 | Поверка приборов |  |
| 19 | Ремонт основных средств |  |
| 20 | Теплоснабжение |  |
|  | Итого: | 26240 |
|  | Доходы (тыс.руб.) |  |
|  | 1. Доходов- всего | 35161 |
|  | Количество отпущенной тепловой энергии (Гкал) | 43570 |
|  | в том числе населению |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС (руб.) | 602 |
|  | Результат (-убытки,+прибыль) | 8921 |

Результатом экономической деятельности системы теплоснабжения котельной №3 п.г.т. Усть – Кинельский за 2009г. является прибыль в сумме  8921 тыс. руб.

Эта прибыль получена в основном в результате оплаты потребителем минимум 7088 Гкал тепловых потерь в системе теплоснабжения (6627 тыс. руб.). При этом невозможно установить без приборов учета тепловой энергии на каком участке системы теплоснабжения теряется больше тепла. Требуют уточнения  реальные тепловые нагрузки соответствующие условиям создания комфортных условий проживания и работы для потребителей тепловой энергии п.г.т. Усть – Кинельский. Система теплоснабжения п.г.т. Усть – Кинельский работает явно неэффективно. Установленная мощность котельной минимум в три раза выше требуемой. Один котел не справится с обеспечением полной нагрузки, а два котла работают неэкономично. Необходимо провести энергетическое обследование системы теплоснабжения и, опираясь на его результаты, выбрать вариант дальнейшего развития системы теплоснабжения в п.г.т. Усть – Кинельский. Это может быть вариант восстановления существующей системы теплоснабжения, учитывая большой запас установленной мощности котлов, или ее полная реконструкция с децентрализацией, учитывая большую степень износа существующего оборудования и большие тепловые потери в сетях.

Обоснованное применение децентрализации в сочетании с энергосберегающими мероприятиями при реконструкции систем теплоснабжения даст большую экономию энергоресурсов. Технические возможности для этого есть, разработаны и серийно выпускаются модульные котельные установки широкой номенклатуры. Блочно-модульный принцип создания энергоисточников обеспечивает возможность быстрого строительства котельных требуемой мощности. Отсутствие необходимости прокладки теплотрасс и строительства здания котельной снижает стоимость коммуникаций и позволяет существенно повысить темпы нового строительства. Блочные котельные представляют собой полностью функционально законченные изделия, оснащенные всеми необходимыми устройствами автоматики и безопасности.

Уровень автоматизации таких теплоисточников обеспечивает бесперебойную работу всего оборудования без постоянного присутствия оператора.

Автоматика отслеживает потребность подключенных объектов в тепле в зависимости от погодных условий и самостоятельно регулирует работу всех систем для обеспечения заданных режимов. Этим достигается более качественное соблюдение теплового графика и дополнительная экономия топлива. В случае возникновения нештатных ситуаций, утечек газа, система безопасности автоматически прекращает подачу топлива  и предотвращает возможность аварий. При  любом варианте реконструкции прослеживается экономия энергоресурсов, которая обеспечит небольшой срок окупаемости после проведенных мероприятий (на сумму 50000 тыс. руб.) по реконструкции системы теплоснабжения.

Таблица 103

Экономия энергоресурсов реконструированной системы теплоснабжения

п.г.т. Усть – Кинельский

| Объект реконструкции | Газ |  | Тепловая энергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м³ | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. |
| Котельная №3 | 1 461 | 5791 | 15 731 | 16 927 |

Таблица 104

Экономический эффект от реконструкции систем теплоснабжения                      п.г.т. Усть – Кинельский

| Затраты на реконструкцию системы теплоснабжения тыс. руб. | Расчетный экономический эффект, тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 50000 | 22718 | 2 | 2011 |

В хозяйственном ведении МУП «АККПиБ» имеются еще четыре котельные небольшой производительности (данные МУП «АККПиБ») (таблица 105).

Таблица 105

| № п/п | Источник тепловой энергии | Кол-во котлов | Год ввода в эксплуа-тацию котельной | Произво-дитель-ность, Гкал | КПД факт., % | Удельный расход топлива на выработку тепла н.кг.у.т./Гкал | Годовой расход топлива факт., тыс.т.у.т. | Степень износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная НФС АТГВ-20 | 2 | 1986 | 0,0331 | 90 | 174 | 17,6 | 44 |
| 2 | Котельная здания Водоканала | 2 | 1990 | 0,0331 | 90 | 174 | 12,5 | 42 |
| 3 | Котельная здания Ремстройснаб АОГВ-23,2 | 1 | 1991 | 0,014 | 91 | 174 | 7,9 | 41 |
| 4 | Котельная НФС СХИ СВО16, КСТ-16 | 2 | 2006 | 0,016 | 90 | 170 | 18,6 | 25 |

Реальное состояние этих котельных и рекомендации по энергосберегающим мероприятиям возможно определить после проведения энергетического обследования данных систем теплоснабжения. Имеющиеся исходные данные по этим системам свидетельствуют о том, что с одной стороны, исчерпан ресурс работы котлов в трех из четырех указанных  котельных, но с другой стороны, степень износа оборудования систем теплоснабжения на уровне 40%  говорит о ее  работоспособном состоянии.

5.2.3. Мероприятия по повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих теплоснабжение, не являющихся муниципальными унитарными предприятиями

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предоставленная ООО «ИП «КиТЭК» на 2011г.

Таблица 106

Мероприятия по реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость выполнения мероприятия, тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение энергетического обследования системы теплоснабжения | 419,99 | 2011 |
| 2 | Перекладка изношенных тепловых сетей | 845,5 | 2011 |
| 3 | Замена горелок на котле ДКВР-6,5/13 №1 установленном в Центральной котельной | 3331,4 | 2011 |
|  | Итого: | 4596,89 |  |

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010-2014 г., предоставленная лицеем №4

Таблица 107

Мероприятия по реализации программы

| № п/п | Мероприятия программы | Стоимость выполнения мероприятия, тыс. руб. | Год реализации меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации существующего электропотребляюшего оборудования с уточнением мощности, режима работы, загрузки и тех.состояния | 6 | 2010 |
| 2 | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования и заключения энергосервисного договора | 10 | 2010 |
| 3 | На основе конкурсных процедур провести заключение энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации. | 3,5 | 2010 |
| 4 | Разработка положения о контроле и мониторинге за реализацией энергосервисных контрактов | 1 | 2010 |
| 5 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | 5 | 2010 |
| 6 | Приобретение и замена существующей автоматики горения тип* «Кристалл» на котле «ДКВр-6,5/13» ст.№1 на современную, отвечающую требованиям рационального, эффективного использования топливного газа и безопасной эксплуатации котла | 1600 | 2010 |
| 7 | Проведение режимно-наладочных работ (РНР) по окончанию замены автоматики горения на котле ст.№1. | 40 | 2010 |
| 8 | Организация периодического анализа состава уходящих дымовых газов (приобретение портативного газоанализатора к/или монтаж датчиков содержания CO. С02 и 02 в уходящих дымовых газах в газоходе). | 120 | 2010 |
| 9 | Перевод всей токовой нагрузки предприятия на один трансформатор с отключением второго в периоды снижения нагрузки (остановки котельной) с целью снижения потерь от недогрузки силовых трансформаторов | 0 | 2010 |
| 10 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащем на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению. | 120 | 2011 |
| 11 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов: | 485 | 2011 |
| 12 | Электроэнергия (закупка и установка электронных счетчиков в этажных щитках, на вводах в зданиях и сооружениях лицея) | 40 | 2011 |
| 13 | ХВС (закупка и установка трех водомерных счётчиков ротационного типа на вводах в здания и сооружения) | 45 | 2011 |
| 14 | Тепловая энергия (закупка и монтаж четырёх счётчиков учёта тепловой энергии на вводах зданий и сооружений лицея) | 400 | 2011 |
| 15 | Приобретение и замена существующей автоматики горения типа «Кристалл» на котле «ДКВр-6,5/13» ст.Ж2 на современную отвечающую требованиям рационального, эффективного использования топливного газа и безопасной эксплуатации котла. | 1600 | 2011 |
| 16 | Проведение режимно-наладочных работ (HHP) по окончанию замены автоматики горения на котле ст. №2. | 40 | 2011 |
| 17 | Организация периодического анализа состава уходящих дымовых газов (приобретение портативного газоанализатора и/или монтаж датчиков содержания СО, С02 и 02 в уходящих дымовых газах в газоходе). | 120 | 2011 |
| 18 | Повышение энергетической эффективности систем освещения здании, строений, сооружений, в том числе заменой светильников уличного освещения на энергоэффективные | 0 | 2011 |
| 19 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружении при капитальном ремонте, утепление фасадов зданий, строений, сооружений, в частности Блока теоретических знаний. | 3710,08 | 2012 |
| 20 | При проведении теплоизоляционных работ Клока теоретических знаний провести замену старых оконных конструкций на новые из ПВХ профилей с широкой коробкой, двухкамерным стеклопакетом и встроенными вентиляционными клапанами. | 3584 | 2012 |
| 21 | Внедрение системы автоматического регулирования на системе отопления, установка терморегуляторов на отопительные приборы | 60 | 2012 |
| 22 | Установка устройств частотного регулирования электродвигателей сетевых насосных агрегатов | 250 | 2012 |
| 23 | Замена существующей автоматики горения типа «Кристалл» на котле «ДКВр-6,5/13» ст.ХгЗ на современную отвечающую требованиям рационального, эффективного использования топливного газа и безопасной эксплуатации котла. | 1600 | 2012 |
| 24 | Проведение режимно-наладочных работ (РНР) по окончанию -замены автоматики горения на котле ст.№3. | 40 | 2012 |
| 25 | Организация периодического анализа состава уходящих дымовых газов (приобретение портативного газоанализатора и/ ил и монтаж датчиков содержания СО, С02 и 02 в уходящих дымовых газах в газоходе). | 120 | 2012 |
| 26 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление фасадов зданий, строении, сооружений, в частности Общественно-бытового блока и корпуса учебно-теоретических знаний | 7563,16 | 2013 |
| 27 | При проведении теплоизоляционных работ Общественно-бытового блока и корпуса учебно-теоретических знаний провести замену старых оконных конструкций на новые из ПВХ профилей с широкой коробкой, двухкамерным стеклопакетом и встроенными вентиляционными клапанами | 10794 | 2013 |
| 28 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | 40 | 2013 |
| 29 | Повышение тепловой зашиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление фасада» зданий, строений, сооружений, в частности общежития | 4896,32 | 2014 |
| 30 | При проведении теплоизоляционных работ общежития провести замену старых оконных конструкций на новые из ПВХ профилей с широкой коробкой, двухкамерным стеклопакетом и встроенными вентиляционными клапанами | 2996 | 2014 |
|  | Итого: | 40289,06 |  |

5.2.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности   МУП  «Водоканал» в  системах водоснабжения и водоотведения г. Кинель

Анализ состояния проблемы

Адрес места нахождения предприятия: 446435, Самарская область, г.Кинель, ул. Герцена, 33,а. Собственником имущества МУП «Водоканал» является администрация городского округа Кинель в лице комитета по управлению муниципальным имуществом. Основной вид деятельности – оказание услуг водоснабжения и водоотведения. Списочная численность предприятия составляет 230 человек.

В хозяйственном ведении МУП «Водоканал» находятся водораспределительные и канализационные сети г.Кинель, насосно-фильтровальная станция (далее - НФС), канализационно-очистные сооружения (далее - КОС). Предприятие обеспечивает водоснабжение хозяйствующих субъектов (266 организаций) и население г.Кинель (22315 абонентов), а также отвод сточных вод.

Водоснабжение г. Кинель представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:

1. Регулирование подачи  и транспортировка природных вод до станций водоподготовки.

2. Подготовка воды, обеспечивающая ее качество соответствующее требованиям санитарных правил и норм - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

3. Транспортировка питьевой воды потребителям к объектам жилищного фонда, на предприятия города и источники  водоснабжения и водоотведения.

Основным потребителем услуг является население. Наблюдается динамика увеличения общего объема  реализации услуг по водоснабжению и водоотведению.

Забор речной воды осуществляется русловым водозабором совмещенного типа. Водозабор расположен на левом берегу реки Большой Кинель в трёх километрах севернее г. Кинель и в 9 километрах от устья реки. Проектная производительность водозабора составляет 25000 м3/сут. Производительность существующих сооружений водозабора полностью обеспечивает забор и подачу воды на водопроводные очистные сооружения. Подача речной воды от насосной станции первого подъема до площадки НФС осуществляется по двум водоводам Ф 500 мм, которые объединяются в камере, расположенной за территорией НФС, и далее по одному водоводу диаметром 500 мм подаются на очистку в здание НФС. Площадка НФС расположена на расстоянии 700 м южнее водозабора. Проектная производительность существующей НФС составляет 13500 м3/сут.

Значительный износ сетей приводит к большому количеству повреждений на водопроводных сетях, что влечет за собой перебои в снабжении водой абонентов, снижение противопожарной безопасности, вероятность в зимнее время срыва в водоснабжении источников тепла, а также приводит к увеличению непроизводительных потерь питьевой воды. В результате ограничивается  возможность развивать жилищное строительство и инфраструктуру городского округа.

Таблица 108

Водопроводная сеть г. Кинель

| №п/п | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | сталь | 298 |
| 2 | 50 | чугун | 3563 |
| 3 | 76 | сталь | 394 |
| 4 | 100 | сталь | 300 |
| 5 | 100 | асбоцемент | 272 |
| 6 | 100 | чугун | 10031 |
| 7 | 125 | сталь | 131 |
| 8 | 147 | асбоцемент | 4522 |
| 9 | 150 | чугун | 5696 |
| 10 | 175 | чугун | 2137 |
| 11 | 195 | асбоцемент | 1180 |
| 12 | 200 | чугун | 16262 |
| 13 | 225 | полиэтилен | 3695 |
| 14 | 250 | чугун | 1307 |
| 15 | 300 | сталь | 194 |
| 16 | 300 | чугун | 5007 |
| 17 | 300 | полиэтилен | 843 |
| 18 | 400 | чугун | 907 |
| 19 | 500 | чугун | 689 |
| 20 | 500 | сталь | 1940 |
| 21 | 600 | чугун | 2321 |
| 22 | 600 | сталь | 3798 |
| 23 | 600 | полиэтилен | 2052 |
| Всего водопроводных сетей |  |  | 67539 |

Фактическая производительность насосов первого подъема в два раза меньше установленной мощности и составляет 12200м³/сут. Производительность насосов ограничена производительностью НФС (макс. 13500м³/сут). С другой стороны производительность определяется подачей необходимого количества воды для потребителей с учетом покрытия больших потерь в водопроводной сети. Потери воды в водопроводной сети достигают 2427 тыс.м³, что в стоимостном выражении составляет 32098 тыс.руб. при тарифе 13,28 руб. на реализацию или 20399 тыс.руб. (по расчету себестоимости). Сетевые потери воды ведут к неоправданно высокому потреблению  электроэнергии электродвигателями насосов (таблица 109).

Таблица 109

Существующие потери электроэнергии в  двигателях насосов водопроводной сети по МУП «Водоканал» г. Кинель (2009г.)

| Потери электроэнергии | Тыс.кВтч | Тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Насосы станции первого подъема | 974 | 3117 |
| Насосы станции второго подъема | 646 | 2067 |
| Итого | 1620 | 5185 |

Суммарные потери в существующей сети водоснабжения г. Кинель по МУП «Водоканал» составляют 25584 тыс.руб.

Система водоснабжения обеспечивает подачу воды потребителю 4 м³ в месяц или 48м³ в год на одного человека. Требования к норме потребления воды на одного человека по г.о. Кинель выше и составляют 8,4 м³ в месяц. Для достижения этого показателя возводится новая  НФС производительностью 25000 м³/сут. Ввод ее в эксплуатацию позволит подавать потребителю воду более высокого качества, существующая же НФС не обеспечивает приготовление воды требуемого качества по ряду  показателей (повышены жесткость, минерализация, содержание железа).

Водопроводная сеть (67,5 км) на 70 % представлена трубопроводами, выработавшими положенный нормативный срок эксплуатации, что вызывает постоянный рост утечек и увеличивает непроизводительные потери питьевой воды. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики  труб, нарушалась их герметичность,   уменьшалась площадь живого сечения  из-за  коррозионных  отложений. Результатом этого является ежегодное увеличение расхода электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения приводят к еще одному отрицательному явлению – вторичному загрязнению питьевой воды. Показатели результатов исследования в 2009 году качества подземных вод на участке водозабора соответствуют нормативным требованиям к питьевой воде по безопасности в эпидемическом отношении, но не соответствует нормативу качества питьевой воды по химическому составу (СанПиН 2.1.4.1074-01, табл.2). В результате население получает воду неудовлетворительного качества.

Последствия использования жесткой воды - образование накипи на поверхностях нагрева посуды, на нагревательных элементах стиральных и посудомоечных машин, образование хлопьев в мыльных растворах. С точки зрения влияния на здоровье, повышенная жесткость может стать причиной желчекаменной болезни. Превышение допустимых показателей жесткости ведет к тому, что вода приобретает солоноватый вкус. Чаще всего при высокой минерализации в воде содержится много ионов натрия, потреблять такую воду не рекомендуется людям с повышенным давлением. Железо - это наиболее распространенный в земной коре минерал, и поэтому его соединения наиболее часто встречаются в воде. Предельно допустимая концентрация соединений железа в воде - 0,3 мг/л. Превышение указанного норматива приводит к присутствию в воде окислов железа в нерастворенном виде, вода вследствие этого становится мутной и приобретает коричневый оттенок и специфический привкус, создаются благоприятные условия для интенсивного размножения железобактерий.

Поднять норму потребления для абонентов МУП «Водоканал» до 350 л/сут. на человека  при существующем состоянии системы водоснабжения не представляется возможным из-за недопустимо высоких потерь энергоресурсов таких как вода (потери составят 4833 тыс. м³/год  или 64194 тыс. руб. при тарифе на реализацию 13,28 руб. или 40798 тыс.руб. при расчете по себестоимости)  и электроэнергия.

Таблица 110

Прогнозируемые потери электроэнергии двигателями насосов водопроводной сети по МУП «Водоканал» г. Кинель при обеспечении нормы в 350 л/сут. на человека

| Потери электроэнергии | Тыс.кВтч | Тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Насосы станции первого подъема | 1948 | 6234 |
| Насосы станции второго подъема | 1292 | 4135 |
| Итого: | 3240 | 10369 |

Необходимо провести энергетическое обследование системы водоснабжения и на основании полученных результатов выбрать оптимальный вариант реконструкции системы. Главное внимание необходимо обратить на состояние трубопроводов и насосного оборудования, которые обусловливают основные потери энергоресурсов.

Обеспечение населения г. Кинель питьевой водой высокого качества - приоритетная задача развития МУП «Водоканал». Для ее решения необходима разработка и реализация мер, обеспечивающих повышение эффективности и надежности работы системы водоснабжения, совершенствование систем подачи и распределения воды, развитие нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Дефицит питьевой воды во многом связан со значительными объемами ее потерь и утечек, вызванных высокой степенью износа сетей и оборудования. По данным МУП «Водоканал» потери воды в системе холодного водоснабжения составляют 67% или 2417м³/год. При этом население получает воды 1082м³/год или на одного человека приходится 4м³/месяц (0,113 м³/сутки), что намного ниже нормативного объема.

На данный момент разрешить все проблемы, стоящие перед МУП «Водоканал» достаточно  сложно. Наиболее целесообразно в первую очередь выполнить мероприятия направленные на экономию энергоресурсов, реабилитацию и стабилизацию систем водоснабжения и водоотведения. Для этого необходимо разделить решение задачи на два этапа, первый из которых предусматривает выполнение неотложных мероприятий, реализация которых позволит стабилизировать ситуацию, а второй - перспективные мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения разработанные на основе глубокого анализа результатов энергетического обследования.

Мероприятия по энергосбережению

Выполнение мероприятий по энергосбережению способствует  стабилизации работы систем водоснабжения и водоотведения. Это направление работ особенно важно, так как подача и распределение воды в водопроводных сетях, отвод и очистка сточных вод относятся к наиболее энергоемким производствам, значительная доля издержек при эксплуатации систем водоснабжения и канализации связана именно с потреблением электроэнергии.

Предлагается выполнить следующие мероприятия:

установка частотно- регулируемых приводов насосов;

ревизия запорной арматуры и частичная ее замена на наиболее важных участках.

Основным недостатком используемых для привода насосов МУП «Водоканал» электродвигателей является постоянная частота вращения ротора электродвигателя, практически не зависящая от нагрузки. Однако система водоснабжения работает в режимах с переменной нагрузкой. При этом для регулирования производительности применяется главным образом управление работой насосного оборудования путем включения определенного числа насосов либо путем уменьшения  избыточного расхода посредством задвижек в зависимости от потребления воды.

Экономическая эффективность подобных решений крайне низка.

Для снижения потребления электроэнергии наиболее целесообразным техническим решением является применение устройств частотного регулирования электроприводов насосов, обеспечивающих рациональные режимы их работы и минимизирующие энергозатраты МУП «Водоканал». Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления (напора). Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере каждая лишняя атмосфера (10 м в.ст.) вызывает за счет больших утечек дополнительные 7-9% потерь воды.

Применение частотного регулирования обеспечивает поддержание скорости вращения роторов насосов достаточной для создания необходимого напора при заданной величине водоразбора. Кроме того, при частотном регулировании обеспечивается дополнительный положительный эффект - снижение вероятности разрыва трубопроводов из-за гидроударов, и как следствие - снижение затрат на внеплановые ремонты. Расчет  полученной экономии в натуральном и стоимостном  выражении при установке частотного преобразователя показан в таблице 114. Мероприятия по экономии водных ресурсов в конечном счете экономят и энергоресурсы. Важным фактором экономии водных ресурсов является внедрение повсеместного учета воды в системах водоснабжения. Это позволит создать четкую картину распределения воды в системе, управлять ее потреблением  и добиться значительного сокращения объемов потребляемой воды.

Таблица 111

Потери, выраженные в денежном эквиваленте, существующей системы водоснабжения при обеспечении подачи воды потребителю из расчета 350л/сут.на человека

| № п/п | Наименование вида потерь | Потери, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вода | 40798 |
| 2 | Электроэнергия | 10369 |
| 3 | Недостаточное получение дохода от полной реализации услуг по подаче воды потребителю | 13014 |
|  | Итого: | 64181 |

Таблица 112

Расчет стоимости новых водопроводных сетей г. Кинель

| № п/п | Диа-метр мм | Материал | Протяжен-ность, м | Стоимость 1км тыс.руб. | Обоснова-ние | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | полиэтилен | 0,298 | 1674,08 | УПСС табл. НВК 8 | 498,88 |
| 2 | 50 | полиэтилен | 3,563 | 1674,08 | УПСС табл. НВК 8 | 5964,75 |
| 3 | 76 | полиэтилен | 0,394 | 1847,50 | УПСС табл. НВК 8 | 727,92 |
| 4 | 100 | полиэтилен | 0,3 | 2093,72 | УПСС табл. НВК 8 | 628,12 |
| 5 | 100 | полиэтилен | 0,272 | 2093,72 | УПСС табл. НВК 8 | 569,49 |
| 6 | 100 | полиэтилен | 10,031 | 2093,72 | УПСС табл. НВК 8 | 21002,11 |
| 7 | 125 | полиэтилен | 0,131 | 2176,18 | УПСС табл. НВК 8 | 285,08 |
| 8 | 147 | полиэтилен | 4,522 | 2535,00 | УПСС табл. НВК 8 | 11463,27 |
| 9 | 150 | полиэтилен | 5,696 | 2535,00 | УПСС табл. НВК 8 | 14439,36 |
| 10 | 175 | полиэтилен | 2,137 | 3000,22 | УПСС табл. НВК 8 | 6411,47 |
| 11 | 195 | полиэтилен | 1,18 | 3000,22 | УПСС табл. НВК 8 | 3540,26 |
| 12 | 200 | полиэтилен | 16,262 | 3000,22 | УПСС табл. НВК 8 | 48789,58 |
| 13 | 225 | полиэтилен | 3,695 | 3813,27 | УПСС табл. НВК 8 | 14090,03 |
| 14 | 250 | полиэтилен | 1,307 | 3813,27 | УПСС табл. НВК 8 | 4983,94 |
| 15 | 300 | железобетон | 0,194 | 2587,60 | УПСС табл. НВК 3 | 501,99 |
| 16 | 300 | железобетон | 5,007 | 2587,60 | УПСС табл. НВК 3 | 12956,11 |
| 17 | 300 | железобетон | 0,843 | 2587,60 | УПСС табл. НВК 3 | 2181,35 |
| 18 | 400 | железобетон | 0,907 | 3011,52 | УПСС табл .НВК 3 | 2731,45 |
| 19 | 500 | железобетон | 0,689 | 3405,39 | УПСС табл. НВК 3 | 2346,31 |
| 20 | 500 | железобетон | 1,94 | 3405,39 | УПСС табл. НВК 3 | 6606,46 |
| 21 | 600 | железобетон | 2,321 | 3836,13 | УПСС табл. НВК 3 | 8903,66 |
| 22 | 600 | железобетон | 3,798 | 3836,13 | УПСС табл. НВК 3 | 14569,62 |
| 23 | 600 | железобетон | 2,052 | 3836,13 | УПСС табл. НВК 3 | 7871,74 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 192062,94 |
| Итого с НДС 18%: |  |  |  |  |  | 226634,26 |

Таблица 113

Характеристики системы водоснабжения г. Кинель по МУП «Водоканал»  (2009г.)

| Наименование, тип оборудования | Установленная мощность м³/ч | Установленная мощность насосов квт | Производительность факт. (поднято воды) тыс.м³/год | Потребление электроэнергии тыс.квтч/год | Марка насосов | Кол-во | Потребление общее нормируемое (по ведомости абонентов) тыс.м³/год | Потребление нормируемое населением (по ведомости абонентов) м³/год | Расход воды на собственные нужды тыс.м³/год | Потери фактич. Тыс.м³ | Протяженность сети м | Степень износа % | Соответствие нормативному качеству воды | Количество аварий в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы 1ого подъема | 720 | 250 | 4 454 | 1 568 | 200Д-90 | 1 | 1 685 | 1 082 | 352 | 2 417 | 71054 | 67 | Сан. ПиН | 106 |
|  | 700 | 110 |  |  | 1Д-800-56б | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 720 | 250 |  |  | 200Д-90 | 1в рез. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы 2ого подъема | 720 | 250 |  | 1 240 | Д320-50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Д320-51 | 2в рез |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станции подкачки |  |  |  | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 114

Эффективность мероприятий по установке  частотного преобразователя электродвигателя насоса в системах водоснабжения по МУП «Водоканал»

| № п/п | Оборудо-вание | Марка насосов | Мощность насоса, кВт | Потребле-ние электроэ-нергии, тыс. кВтч/год | Стоимость частотного регулятора руб. в 2010 | Потребление электроэ-нергии после установки частотного регулятора, кВтч/год | Экономия электроэ-нергии, кВтч/год | Эффективность мероприятия, тыс.руб. | Срок окупае-мости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосы 1 подъема | 200Д-90 | 250 | 1568 | 500000 | 1100 | 468 | 1500 | 0,6 |
|  |  | 1Д-800-56б | 110 |  | 200000 |  |  |  |  |
|  | резервный | 200Д-90 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Насосы 2 подъема | Д320-50 | 250 | 1240 | 500000 | 868 | 372 | 1190 | 0,8 |
|  |  | Д320-50 | 250 |  | 500000 |  |  |  |  |
|  | резервный | Д320-50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 1700000 |  | 840 | 2690 | 0,8 |

Таблица 115

Суммарные затраты и ожидаемый экономический эффект от реконструкции систем     водоснабжения МУП «Водоканал»

| Затраты на реконструкцию системы водоснабжения, тыс.руб. | Расчетный экономичес-кий эффект, тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 226634,26 | 66871 | 3,4 | 2010-2013 |

Городские очистные сооружения канализации построены в 1979 году.

Централизованная схема бытовой канализации состоит из канализационной сети, протяженностью 30,5 км, одиннадцать канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружений, проектной мощностью 17000м³/год. Значительная часть города не канализована и отведение сточных вод осуществляется в накопители сточных вод. Система дождевой канализации отсутствует.

Канализационные сети г. Кинель выполнены из чугунных, полиэтиленовых, асбестоцементных, керамических и железобетонных труб диаметром 100-1000 мм (см. характеристику сетей). Отведение сточных вод на канализационные очистные сооружения (КОС) в самотечном режиме невозможно из-за равнинного рельефа, поэтому в городском округе имеются 11 районных канализационных насосных станций.

Общие сведения о канализационных очистных сооружениях г. Кинель

- Горизонтальные песколовки – 2 штуки с круговым движением сточных вод производительностью от 40 до 64тыс. м3/сутки, выполнены по типовому проекту 902-2-27 из монолитного железобетона; диаметр песколовок – 6 метров; удаление песка из песколовок осуществляется гидроэлеваторами, рабочей жидкостью для гидроэлеваторов является осветленная сточная вода из вторичных отстойников.

- Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного железобетона – 2 штуки диаметром 18 метров, типовой проект

902-2-83, производительность одного отстойника 525 м3/час.

- Аэротенки – смесители трехкоридорные из сборного железобетона, типовой проект 902-2-69; объем аэротенка – 7560 м3, размер коридора 6х5х42м, объем одной секции 3780 м3 – 2 секции.

- Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного железобетона – 2 штуки диаметром 18 метров, производительностью 1050 м3/час, типовой проект 902-2-87.

- Контактные резервуары ВК-77  вертикального типа из сборного железобетона в составе двух секций с приямками для осадка, размер одной секции в плане 14х14 м, полезная емкость одной секции – 353м3, типовой проект КТ-12.

- Иловые площадки с дренажной системой на искусственном основании общей площадью 3,3га разбиты на 30 карт; дренажная вода подается в голову сооружений.

- Песковые площадки – 2 карты на искусственном основании с дренажной системой, площадью 668,25 м2.

- Хлораторная – производительность 10 кг хлора в час, совмещенная с расходным складом хлора, емкость склада 8 тонн, выполнена по типовому проекту 901-3-15/70, оборудована хлораторами ЛОНИИ-100 в количестве двух штук; хлор поставляется в баллонах емкостью 50кг; рабочей жидкостью является водопроводная вода.

- Смеситель для сточных вод с хлором – «лоток Паршаля» производительностью от 7 до 32000 м3 в сутки, типовой проект 902-2-98;

- Блок насосно-воздуходувной станции  ТП 902-2-110 производительностью 10 м3/час / по воздуху /– в воздуходувной установлены 2 воздуходувки марки ТВ- 80-1,6 с электродвигателем мощностью 160 квт, производительностью 6000 м3/час ; в насосной циркуляционного ила установлены насосы активного ила, для опорожнения аэротенков.

- Канализационная насосная станция – предназначена для перекачки хоз.бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод от мастерской, воздуходувной, хлораторной, котельной и дренажных вод с иловых и песковых площадок на очистку, выполнена по типовому проекту 902- 1- 23 при глубине заложения подводящего коллектора 5,5м.

- Сливная станция на одно приемное  место, типовой проект 902-2-65, для приема жидких отходов, доставляемых из не канализованных зданий и спуска их после соответствующей обработки в приемное отделение КОС.

- Приемная камера из сборного железобетона по типовому проекту КС-02-17 / при напорном поступлении сточных вод /, размером в плане 2х1,3м для КОС производительностью 17000 м3/час.

- Для отопления зданий на территории КОС имеется котельная, работающая на каменном угле.

Таблица 116

Канализационная сеть г. Кинель

| №п/п | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | асбоцемент | 96 |
| 2 | 100 | чугун | 101 |
| 3 | 125 | асбоцемент | 679 |
| 4 | 150 | асбоцемент | 3131 |
| 5 | 150 | чугун | 2594 |
| 6 | 150 | керамика | 212 |
| 7 | 200 | керамика | 2405 |
| 8 | 200 | асбоцемент | 1306 |
| 9 | 200 | чугун | 4076 |
| 10 | 225 | полиэтилен | 102 |
| 11 | 250 | чугун | 50 |
| 12 | 300 | керамика | 177 |
| 13 | 300 | чугун | 4556 |
| 14 | 300 | полиэтилен | 862 |
| 15 | 400 | асбоцемент | 237 |
| 16 | 500 | железобетон | 1239 |
| 17 | 500 | сталь | 56 |
| 18 | 600 | железобетон | 263 |
| 19 | 600 | полиэтилен | 5400 |
| 20 | 700 | железобетон | 1468 |
| 21 | 800 | железобетон | 167 |
| 22 | 900 | чугун | 330 |
| 23 | 900 | железобетон | 692 |
| 24 | 1000 | чугун | 330 |
| Итого: |  |  | 30529 |

Таблица 117

Насосное оборудование системы водоотведения г. Кинель

| Наименова-ние КНС | Год ввода в эксплуата-цию | Марка насосов | Кол-во | Установ-ленная мощность, кВт | Потребле-ние электроэ-нергии, кВтч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 | 1981 | 2СМ 250-200-400\6 | 2 | 55 | 134701 |
| КНС №2н | 1981 | 2СМ 250-200-400/6 | 2 | 55 | 119725 |
| КНС № 2ст | 1976 | СМ 150-125-315 /4 | 2 | 37 | 23983 |
| КНС № 3 | 1976 | СМ 150-125-315 /4 | 2 | 37 | 28180 |
| КНС № 4 ст | 1976 | СМ 150-125-315а-4 | 2 | 18 | 18400 |
| КНС № 4 н (осн.) | 1979 | СМ 250-200-400/б | 3 | 55 | 227384 |
| КНС № 5 | 1976 | СМ 150-125-315/4 | 1 | 37 | 50711 |
|  |  | СМ 150-125-315/6 | 1 | 11 |  |
| КНС № 6 | 1976 | СМ 150-125-315/4 | 2 | 37 | 37500 |
| КНС № 8 | 1961 | СМ 150-125-315 /4 | 2 | 37 | 8590 |
| КНС № 9 | 2000 | СМ 150-125-315/4; | 1 | 37 | 79311 |
|  |  | СМ 200-150-400/6 | 1 | 110 |  |
| КНС ПМС | 1981 | СМ 100-65-250-4 | 2 | 7,5 | 5420 |
| Итого: |  |  |  |  | 733905 |

Очистка хозяйственно-бытовых стоков - это процесс, который в значительной мере определяет состояние среды обитания населения.

Степень износа большей части оборудования очистных сооружений г. Кинель достигает 80%. На очистку 2367 тыс.м³ стоков затрачивается 2131 тыс. кВтч  электроэнергии. Это шестикратное превышение затрат электроэнергии по отношению к энергоемкости рабочих процессов современных очистных сооружений аналогичной производительности. Основные причины избыточного потребления электроэнергии:

отсутствие контроля изменения объемов подаваемых на очистку стоков и гибкого регулирования подачи воздуха на аэрацию;

необоснованное превышение фактической производительности воздуходувок, над технологически необходимой;

кольматация и конструктивные недостатки аэраторов;

физический и моральный износ установленных воздуходувок;

неэффективная работа первичных отстойников.

Ежегодные потери электроэнергии на сумму 5683тыс.руб., убытки по эксплуатации в объеме 3668тыс. руб. дают основания для рассмотрения вопроса о замене оборудования очистных сооружений г.о. Кинель. Необходимо учитывать, что существующая станция очистки не обеспечивает полного выполнения своих основных функций по очистке стоков согласно действующим нормативным требованиям, тем самым наносится ущерб  окружающей среде и населению. Строительство новой станции для очистки имеющегося количества стоков оценивается в 100млн. рублей. Ввод новой станции очистки сточных вод обеспечит сокращение эксплуатационных затрат на 30%  (8320 тыс. руб.) и полностью окупится в течение 6 лет. При этом экономия электроэнергии составит 1776 кВтч/год.

Таблица 118

Экономический эффект строительства КОС в г. Кинель

по МУП «Водоканал»

| Мероприятие | Затраты тыс.руб./год | Экономический эффект тыс.руб./год | Срок окупаемости, лет | Срок исполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КОС | 100000 | 17671 | 6 | 2011-2012 |

Следующая проблема системы водоотведения г. Кинель, требующая решения, – высокая степень износа канализационных насосных станций и водопроводных сетей. Для правильного принятия решения по всему комплексу задач, стоящими перед МУП «Водоканал» в системе водоотведения и определения очередности реализации требуемых мероприятий необходимо выполнить энергетическое обследование всей системы водоотведения.

5.2.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности МУП «АККПиБ»» в системах водоснабжения и водоотведения в п.г.т.Алексеевка и п.г.т.Усть-Кинельский

В хозяйственном ведении МУП «АККПиБ» находятся водораспределительные и канализационные сети п.г.т. Алексеевка и п.г.т. Усть-Кинельский, насосно-фильтровальная станция в п.г.т. Усть-Кинельский (далее НФС), канализационные очистные сооружения (далее КОС).

Анализ состояния проблемы  п.г.т. Алексеевка

Основным источником водоснабжения п.г.т. Алексеевка являются подземные воды. Для поднятия воды этих источников  оборудованы 13 скважин с погружными насосами, двумя резервуарами воды по 200м³ каждый и хлораторным оборудованием типа ЛОНИИ-100 в количестве двух штук. При установленной мощности всех водозаборов 2473 тыс. м³ в 2009г. было поднято воды 985тыс. м³. Далее насосной станцией второго подъема вода закачивается в два резервуара чистой воды, а из них насосами третьего подъема в п.г.т. Алексеевка подается потребителям.

Фактические потери воды в сети составляют 217,2м³/год. Скважины эксплуатируются 10-20лет. Скважины со временем кольматируют, выходят из строя насосы и фильтры.

Водопроводная сеть (54,6 км) на 60 % представлена трубопроводами, выработавшими положенный нормативный срок эксплуатации, что вызывает постоянный рост утечек и увеличивает непроизводительные потери питьевой воды. Ежегодно МУП «АККПиБ» производит замену около трех километров труб на полиэтиленовые. Полная замена труб такими темпами потребует 11 лет. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики  труб, нарушалась их герметичность, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений, следствием чего является ежегодное увеличение расхода электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения приводят к еще одному отрицательному явлению – вторичному загрязнению питьевой воды. Показатели результатов исследования в 2009 году качества воды по п.г.т. Алексеевка соответствуют нормативным требованиям к питьевой воде по безопасности в эпидемическом отношении. Однако отмечается повышенный показатель общей жесткости, содержания солей железа и небольшое превышение показателя минерализации воды, что не соответствует нормативу качества питьевой воды по химическому составу (СанПиН 2.1.4.1074-01, табл.2). В результате население получает воду неудовлетворительного качества.

Последствия использования жесткой воды - образование накипи на поверхностях нагрева посуды, на нагревательных элементах стиральных и посудомоечных машин, образование хлопьев в мыльных растворах. С точки зрения влияния на здоровье, повышенная жесткость может стать причиной желчекаменной болезни. Превышение допустимых показателей жесткости ведет к тому, что вода приобретает солоноватый вкус. Чаще всего при высокой минерализации в воде содержится много ионов натрия, потреблять такую воду не рекомендуется людям с повышенным давлением. Железо - это наиболее распространенный в земной коре минерал, и поэтому его соединения наиболее часто встречаются в воде, добываемой из артезианских скважин. Предельно допустимая концентрация соединений железа в воде - 0,3 мг/л. Превышение указанного норматива приводит к присутствию в воде окислов железа в нерастворенном виде, вода вследствие этого становится мутной и приобретает коричневый оттенок и специфический привкус, создаются благоприятные условия для интенсивного размножения железобактерий.

Таблица 119

Водопроводная сеть п.г.т. Алексеевка

| №п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 3130 |
| 2 | 80 | 240 |
| 3 | 100 | 17231 |
| 4 | 150 | 6242 |
| 5 | 200 | 8824 |
| 6 | 250 | 18910 |
| Итого 54577 |  |  |

Потери воды в сети составили 217,2 тыс.м³/год (5082 тыс.руб. при себестоимости воды в 23,4руб.)

Сетевые потери воды ведут к неоправданно высокому потреблению электроэнергии электродвигателями насосов (таблица 120 ).

Таблица 120

Существующие потери электроэнергии двигателями насосов водопроводной сети по п.г.т. Алексеевка МУП «АККПиБ» (2009г.)

| Потери электроэнергии | Тыс.кВтч | Тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Насосы станции первого подъема | 99 | 317 |
| Насосы станции второго подъема | 198,6 | 636 |
| Насосы станции третьего подъема | 64,5 | 206 |
| Итого: | 362 | 1159 |

Суммарные потери в существующей сети водоснабжения п.г.т.Алексеевка МУП «АККПиБ»  оцениваются в 6241 тыс.руб.

Система водоснабжения обеспечивает подачу воды потребителю в объеме  4 м³ в месяц или 48м³ в год на одного человека. Требования к норме потребления воды на одного человека по Самарской области составляют 8,4 м³ в месяц. Для достижения этого уровня мощности установленного оборудования на подъем и подачу воды в п.г.т. Алексеевка достаточно. Существует и другая проблема. Территориальным отделом водных ресурсов Нижневолжского бассейнового водного управления по Самарской области установлен лимит на забор воды подземных вод скважинами МУП «АККПиБ» в п.г.т. Алексеевка. Для организации нового водозабора из реки, либо из другого подземного бассейна требуются значительные затраты денежных средств. Таким образом, чтобы решить вопрос по качественному снабжению и в необходимом количестве питьевой водой жителей п.г.т. Алексеевка, необходимо решить весь комплекс задач, обусловленных существующей  проблемой.

Обеспечение населения п.г.т.Алексеевка питьевой водой высокого качества - приоритетная задача развития МУП «АККПиБ». Для ее решения необходима разработка и реализация мер, обеспечивающих повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения, совершенствование систем подачи и распределения воды, развитие нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

На данный момент разрешить все проблемы, стоящие перед МУП «АККПиБ» достаточно сложно. Наиболее целесообразно в первую очередь выполнить мероприятия направленные на экономию энергоресурсов, реабилитацию и стабилизацию систем водоснабжения. Для этого необходимо разделить решение задачи на два этапа, первый из которых  предусматривает выполнение неотложных мероприятий, реализация которых позволит стабилизировать ситуацию, а второй - перспективные мероприятия, направленные на реконструкцию систем водоснабжения на основе глубокого анализа результатов энергетического обследования.

Мероприятия по энергосбережению

Выполнение мероприятий по энергосбережению способствует стабилизации работы систем водоснабжения. Предлагается выполнить следующие мероприятия:

замена 60% трубопроводов;

ревизия запорной арматуры и частичная ее замена на наиболее важных участках;

замена погружных насосов скважин.

Мероприятия по экономии водных ресурсов в конечном счете экономят и энергоресурсы. Важным фактором экономии водных ресурсов является внедрение повсеместного учета воды в системах водоснабжения. Это позволит создать четкую картину распределения воды в системе, управлять ее потреблением  и добиться значительного сокращения объемов потребляемой воды.

Таблица 121

Расчет стоимости новых водопроводных сетей п.г.т.Алексеевка из расчета замены 60% трубопроводов

| № п/п | Диа-метр мм | Материал | Протяжен-ность, м | Стоимость 1км тыс.руб. | Обоснование | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | полиэтилен | 1879 | 1674,08 | УПСС табл. НВК 8 | 3146 |
| 2 | 80 | полиэтилен | 144 | 1847,50 | УПСС табл. НВК 8 | 266 |
| 3 | 100 | полиэтилен | 10339 | 2093,72 | УПСС табл. НВК 8 | 21647 |
| 4 | 150 | полиэтилен | 3745 | 2535 | УПСС табл. НВК 8 | 9494 |
| 5 | 200 | полиэтилен | 5294 | 3000,22 | УПСС табл. НВК 8 | 15883 |
| 6 | 250 | полиэтилен | 11346 | 3 813,27 | УПСС табл. НВК 8 | 432651 |
|  |  | Итого: | 32747 |  |  | 93701 |

Таблица 122

Характеристики системы водоснабжения п.г.т. Алексеевка (2009г.)

| Источник водоснабжения | Тех номер скважиныв | Год ввода в эксплуатацию | Установочная мощность тыс.м³/год | Производитель-ность факт. (поднято воды) тыс.м³/год | Марка насосов | Кол-во | Установленная мощность кВт | Потребление электроэнергии тыс.кВтч/год | Потребление общее нормируемое (по ведомости абонентов) тыс.м³/год | Потребление нормируемое населением (по ведомости абонентов) тыс.м³/год | Потребление нормируемое организаций (по ведомости абонентов) тыс.м³/год | Потери фактич. Тыс.м³ | Протяженность сети м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина | 1 | 1985 | 219 | 985 | ЭЦВ8-25х100 | 1 | 11 | 527 |  |  |  |  | 54577 |
|  | 2 | 1999 | 219 |  | ЭЦВ8-25х100 | 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1999 | 219 |  | ЭЦВ8-25х100 | 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1999 | 175 |  | ЭЦВ8-25х100 | 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1999 | 175 |  | ЭЦВ8-25х100 | 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1989 | 140 |  | ЭЦВ8-16х140 | 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 1989 | 140 |  | ЭЦВ8-16х140 | 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 1989 | 140 |  | ЭЦВ8-16х140 | 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2000 | 131 |  | ЭЦВ6-6,3-85 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2000 | 263 |  | ЭЦВ8-30х100 | 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2000 | 105 |  | ЭЦВ6-6,3-85 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 2000 | 88 |  | ЭЦВ6-6,3-85 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2000 | 123 |  | ЭЦВ6-6,3-85 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоза-бор 2 подъ-ема | 1995 | 1752 | 985 | Д200-90 | 1 | 90 | 493 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 |  |  | 150-CVE-350-23-3 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоза-бор 3подъ-ема | 1995 |  | 985 | Д200-90 | 3 | 90 | 292 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 2473 | 985 |  |  |  | 1 312 | 485 | 453 | 31 | 217,2 | 54577 |

Таблица 123

Суммарные затраты и ожидаемый экономический эффект от реконструкции водопроводной сети п.г.т. Алексеевка

| Затраты на реконструкцию системы водоснабжения, тыс.руб. | Расчетный экономический эффект, тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 93701 | 6241 | 15 | 2011-2014 |

5.2.6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности   МУП «АККПиБ» системах водоотведения

п.г.т. Алексеевка

Централизованная схема бытовой канализации состоит из канализационной сети протяженностью 16,23 км и четырех канализационных насосных станций. Сточные воды отводятся в коллектор, не подведомственный  МУП «АККПиБ». Значительная часть п.г.т. Алексеевка не канализована, и отведение сточных вод осуществляется в накопители сточных вод. Система дождевой канализации отсутствует.

Канализационные сети п.г.т. Алексеевка выполнены из труб диаметром 100-300 мм. Отведение сточных вод в канализационный коллектор в самотечном режиме не возможно из-за равнинного рельефа, поэтому из низких точек рельефа местности сточные воды подаются четырьмя канализационными насосными станциями. Ведутся работы  по проектированию очистных сооружений.

Таблица 124

Канализационная сеть п.г.т. Алексеевка

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2609 |
| 2 | 150 | 4340 |
| 3 | 200 | 485 |
| 4 | 250 | 8427 |
| 5 | 300 | 366 |
| Итого: |  | 16227 |

Таблица 125

Насосное оборудование системы водоотведения п.г.т. Алексеевка

| Наименова-ние КНС | Ввод в эксплуата-цию | Марка насосов | Кол-во | Установлен-ная мощность, кВт | Потребление электроэнер-гии тыс.кВт/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 | 1992 | СМ150-125-615 | 2 | 150 | 124 |
|  | 1993 | АД200-36 | 1 | 200 |  |
|  | 1980 | «Гном- 25» | 1 | 25 |  |
| КНС №2 | 1994 | АД200-36 | 1 | 200 | 25 |
|  |  | «Гном- 25» |  | 25 |  |
| КНС №3 | 1976 | СМ 100-65-200 | 2 | 100х2 | 8 |
|  |  | СМ 100-65-200 | 1 | 100 | 0,043 |
| Итого: |  |  |  |  | 157 |

Степень износа оборудование системы водоотведения в п.г.т.Алексеевка составляют 60% и выше. На отведение 485 тыс. м³ стоков затрачивается 157 тыс. кВтч электроэнергии.

Из-за физического и морального износа насосного оборудования КНС дополнительно тратится минимум на 30% электроэнергии больше. Это составляет 30 тыс. кВтч/год (108 тыс. руб./год). Большие затраты на эксплуатацию системы водоотведения п.г.т. Алексеевка создают высокую себестоимость и тариф для потребителей этой услуги. Затраты складываются из собственных затрат на эксплуатацию системы плюс затраты на оплату сброшенных стоков в коллектор. В результате  тариф на водоотведение начисляется жителям в 21,8 руб./м³. Эта услуга жителям п.г.т. Алексеевка обходится в 3,4 раза дороже, чем  например жителям г. Самары. По существу, система водоотведения и очистки стоков в п.г.т. Алексеевка убыточная. Применяя тариф по Самаре (максимально - 6,35 руб.), реальный убыток составляет   8000 тыс. руб./год.

Ежегодные потери электроэнергии на сумму  108 тыс. руб., высокий тариф для жителей п.г.т. Алексеевка дают основания для рассмотрения вопроса о  целесообразности использования существующей системы водоотведения в  п.г.т. Алексеевка. Строительство новой очистной станции для очистки такого количества стоков оценивается в 23 млн. рублей. Ввод новой станции очистки сточных вод дает дополнительную экономию при сокращении эксплуатационных затрат в размере минимум 30%  (3333 тыс. руб.) и полностью окупается в течении  2 лет. Это даст возможность резко понизить тариф для потребителя или направить средства для реконструкции насосного оборудования и трубопроводов, которые имеют высокую степень износа.

Таблица 126

Экономический эффект строительства КОС в п.г.т. Алексеевка

по МУП «АККПиБ»

| Мероприятие | Затраты тыс. руб./год | Экономический эффект тыс. руб./год | Срок окупаемости, лет | Срок исполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КОС | 23 000 | 11441 | 2 | 2011-2012 |

Для правильного принятия решения по всему комплексу задач, стоящими перед МУП «АККПиБ» в системе водоотведения и определения выполнения первоочередных  требуемых мероприятий необходимо выполнить энергетическое обследование всей системы водоотведения.

Анализ состояния проблемы  п.г.т. Усть-Кинельский

Источниками водоснабжения п.г.т. Усть-Кинельский являются подземные воды и  река Большой Кинель. Для поднятия воды из подземного источника водозабор  оборудован 6 скважинами с погружными насосами, двумя резервуарами воды по 1000м³ каждый и хлораторной, состоящей из двух насосов-дозаторов, производительностью 2 л/час одного насоса. В работе находится один насос-дозатор.  В течении года скважины работают попеременно. В основном в работе одновременно находятся четыре скважины. Установлен годовой лимит подземного водозабора 1000 тыс.м³/год.

Для поднятия воды из реки  Большой. Кинель  водозабор  оборудован насосной станцией первого подъема с тремя насосами. В основном в работе находится один насос. Проектная производительность 3000м³/сут. или 1095000 м³/год.

Насосная фильтровальная станция состоит:

смеситель вихревого типа;

два вертикальных отстойника диаметром 5,3 м и высотой 5,5 м;

четыре фильтра общей площадью 17,5 м²;

хлораторное оборудование типа ЛОНИИ-100- 2шт.;

реагентное хозяйство (в качестве реагента применяется сернокислый алюминий).

Доставка воды в п.г.т. Усть-Кинельский производится двумя насосными станциями, оборудованными тремя насосами каждая, производительность 3000м³/сут. В работе находится один агрегат в каждой насосной станции.

При установленной мощности водозаборов подземных вод 1440 тыс. м³ в 2009г. было поднято воды 987 тыс. м³. При установленной мощности поверхностного  водозабора   1095 тыс. м³   в 2009г.   было  поднято воды  220 тыс. м³.   Итого   при  установленной  мощности   всех    водозаборов 2535 тыс. м³ в 2009 г. было поднято воды 1207 тыс.м³, используется половина мощности установленного оборудования.

Фактические потери воды в сети составляют 501,2 м³/год.

Водопроводная сеть (36,46  км) на 56 % представлена трубопроводами, выработавшими положенный нормативный срок эксплуатации, что вызывает постоянный рост утечек и увеличивает непроизводительные потери питьевой воды. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и  внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики  труб, нарушалась их герметичность, уменьшалась площадь живого сечения  из-за  коррозионных  отложений, следствием чего является ежегодное увеличение расхода электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения приводят к еще одному отрицательному явлению – вторичному загрязнению питьевой воды. Показатели результатов исследования в 2009 году качества воды по п.г.т. Усть-Кинельский  соответствуют нормативным требованиям к питьевой воде по безопасности в эпидемическом отношении. Однако отмечается повышенный показатель общей жесткости, содержания солей железа и небольшое превышение показателя минерализации воды, что не соответствует нормативу безвредности питьевой воды по химическому составу (СанПиН 2.1.4.1074-01, табл.2). В результате население  получает воду неудовлетворительного качества.

Последствия использования жесткой воды - образование накипи на поверхностях нагрева посуды, на нагревательных элементах стиральных и посудомоечных машин, образование хлопьев в мыльных растворах. С точки зрения влияния на здоровье, повышенная жесткость может стать причиной желчекаменной болезни. Превышение допустимых показателей жесткости ведет к тому, что вода приобретает солоноватый вкус. Чаще всего при высокой минерализации в воде содержится много ионов натрия, потреблять такую воду не рекомендуется людям с повышенным давлением. Железо - это наиболее распространенный в земной коре минерал, и поэтому его соединения наиболее часто встречаются в воде, добываемой из артезианских скважин. Предельно допустимая концентрация соединений железа в воде - 0,3 мг/л. Превышение указанного норматива приводит к присутствию в воде окислов железа в нерастворенном виде, вода вследствие этого становится мутной и приобретает коричневый оттенок и специфический привкус, создаются благоприятные условия для интенсивного размножения железобактерий.

Таблица 127

Водопроводная сеть п.г.т.Усть-Кинельский

| №п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 1646 |
| 2 | 80 | 502 |
| 3 | 100 | 556 |
| 4 | 150 | 4964 |
| 5 | 200 | 4964 |
| 6 | 250 | 14308 |
| Итого: 36428 |  |  |

Потери воды в сети составили 501,2 тыс.м³/год ( 10144 тыс.руб.  при себестоимости воды в 20,24 руб.)

Сетевые потери воды ведут к неоправданному расходу электроэнергии электродвигателями насосов ( таблица 125 ).

Таблица 128

Существующие потери энергоресурсов двигателями насосов водопроводной сети по п.г.т. Усть-Кинельский МУП «АККПиБ» (2009г.)

| Потери электроэнергии | тыс.кВтч | тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Насосы станции первого подъема | 97,7 | 313 |
| Насосы станции второго и третьего подъема | 64,5 | 226 |
| Итого: | 162,2 | 539 |

Суммарные потери в существующей сети водоснабжения п.г.т. Усть-Кинельский МУП «АККПиБ»  составляют 10683 тыс.руб.

Система водоснабжения обеспечивает подачу воды потребителю 4,6 м³ в месяц или 55м³ в  год на одного человека. Требования к норме потребления воды на одного человека по Самарской области составляют 8,4 м³ в месяц. Для достижения этого уровня мощности установленного оборудования на подъем и подачу воды в п.г.т. Усть-Кинельский достаточно. Существует другая проблема. Территориальным отделом водных ресурсов Нижневолжского бассейнового водного управления по Самарской области установлен лимит на забор воды подземных вод скважинами и поверхностным водозабором МУП «АККПиБ» в п.г.т. Усть-Кинельский. Для организации нового водозабора из р. Самара, либо из другого подземного бассейна требуются значительные затраты денежных средств. Таким образом, чтобы решить вопрос по качественному снабжению и в необходимом количестве питьевой водой жителей п.г.т. Усть-Кинельский, необходимо решить весь комплекс проблем, касающихся этой задачи.  Всестороннее обследование и решение этой задачи позволит подавать потребителю воду с  более качественными параметрами подготовленной воды, без повышенной жесткости, минерализация, содержание железа.

Обеспечение населения п.г.т. Усть-Кинельский питьевой водой высокого качества - приоритетная задача развития МУП «АККПиБ». Для ее решения необходима разработка и реализация мер, обеспечивающих повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения,  совершенствование систем подачи и распределения воды, развитие нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

На данный момент разрешить все проблемы, стоящие перед МУП «АККПиБ» достаточно  сложно.  Наиболее целесообразно в первую очередь выполнить мероприятия направленные на экономию энергоресурсов, реабилитацию и стабилизацию систем водоснабжения.  Для этого необходимо разделить решение задачи на два этапа, первый из которых  предусматривает выполнение неотложных мероприятий, реализация которых позволит стабилизировать ситуацию, а второй - перспективные мероприятия,  направленные на реконструкцию систем водоснабжения на основе глубокого анализа результатов энергетического обследования.

Мероприятия по энергосбережению

Выполнение мероприятий по энергосбережению способствует  стабилизации работы  систем водоснабжения. Предлагается выполнить следующие мероприятия:

замена 56% от общей протяженности трубопроводов;

ревизия запорной арматуры и частичная ее замена на наиболее важных участках;

замена сетевых насосов (подбор и расчет произвести после обследования).

Мероприятия по экономии водных ресурсов в конечном счете экономят и энергоресурсы. Важным фактором экономии водных ресурсов является внедрение повсеместного учета воды в системах водоснабжения. Это позволит создать четкую картину распределения воды в системе, управлять ее потреблением  и добиться значительного сокращения объемов потребляемой воды.

Таблица 129

Расчет стоимости новых водопроводных сетей п.г.т. Усть-Кинельский из расчета замены 56% от общей длинны  трубопроводов

| №п/п | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, м | Стоимость 1км тыс.руб. | Обоснование | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | полиэтилен | 921,76 | 1674,08 | УПСС табл НВК 8 | 1543 |
| 2 | 80 | полиэтилен | 281,12 | 1847,50 | УПСС табл НВК 8 | 519 |
| 3 | 100 | полиэтилен | 311,36 | 2093,72 | УПСС табл НВК 8 | 652 |
| 4 | 150 | полиэтилен | 2779,84 | 2 535 | УПСС табл НВК 8 | 7047 |
| 5 | 200 | полиэтилен | 2779,84 | 3000,22 | УПСС табл НВК 8 | 8340 |
| 6 | 250 | полиэтилен | 8012,48 | 3813,27 | УПСС табл НВК 8 | 30554 |
| Итого: |  |  | 15 086 |  |  | 48655 |

Таблица 130

Характеристики системы водоснабжения п.г.т. Усть-Кинельский (2009г.)

| Источник водоснаб-жения | Тех. номер скважи-ныв | Ввод в эксплуа-тацию | Устано-вочная мощ-ность, м³/год | Произво-дитель-ность факт. (поднято воды) м³/год | Марка насосов | Кол-во | Потреб-ление электро-энергии, кВтч/год | Степень износа % | Потреб-ление общее норми-руемое (по ведо-мости абонен-тов) тыс.-м³/год | Потреб-ление норми-руемое населе-нием (по ведомости абонентов) тыс.м³/год | Потреб-ление норми-руемое органи-заций (по ведомости абонен-тов) тыс.м³/год | Расход воды на собственные нужды м³/год | Потери фактич. м³ | Протя-женность сети, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностный водозабор | водозабор 1 подъема | 90 | 250 | 220 000 | НДВ-250/40 | 1 | 145 991 | 75 |  | 660 |  | 46 | 501 | 22504 |
|  |  | 40 | 108 |  | НДВ-108/36 | 1 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90 |  | КМ-12-а | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | водозабор 2 подъема |  | 360 |  | 6НДВ-360/56 | 1 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 |  | 5НДВ-250/40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 |  | 4К-8 | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | водозабор 3подъема |  | 180 |  | НДВ-180/22 |  | 1 034 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | КМ-100/65-200 | 1 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 |  | НДВ-250/40 | 1 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1 095 000 |  |  |  | 147 025 |  |  |  |  |  |  | 22504 |
| Подземный водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т Усть-Кинельский | 2 |  | 219 000 |  | ЭЦВ8-25х150 | 1 | 204 960 |  |  |  |  |  |  | 8960 |
|  | 3 |  | 250 400 |  | ЭЦВ8-40-120 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 250 400 |  | ЭЦВ8-40-120 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 250 400 |  | ЭЦВ8-40-120 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 250 400 |  | ЭЦВ8-40-120 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 219 000 |  | ЭЦВ8-25-150 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1 440 000 | 987 800 |  |  | 204 960 |  |  |  |  |  |  | 8960 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 351 985 |  | 519 | 439 | 80 |  | 501 200 | 31 464 |

Таблица 131

Суммарные затраты и ожидаемый экономический эффект от замены 56% от общей длинны водопроводной сети п.г.т. Усть-Кинельский

| Затраты на реконструкцию системы водоснабжения тыс.руб. | Расчетный экономический эффект тыс. руб./год | Расчетный срок окупаемости, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 48655 | 10683 | 5 | 2010-2014 |

5.2.7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности   МУП «АККПиБ» системах водоотведения

п.г.т. Усть-Кинельский

Централизованная схема бытовой канализации состоит из канализационной сети, протяженностью 9,67 км, трех канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружений. Значительная часть п.г.т. Усть-Кинельский не канализована и отведение сточных вод осуществляется в накопители сточных вод. Система дождевой канализации отсутствует.

Канализационные сети п.г.т. Усть-Кинельский выполнены из труб диаметром 100-600 мм. Отведение сточных вод на канализационные очистные сооружения (КОС) в самотечном режиме не возможно из-за равнинного рельефа, поэтому из низких точек рельефа местности сточные воды подаются в общий коллектор тремя канализационными насосными станциями, далее самотеком на очистные сооружения.    Очистные сооружения канализации в п.г.т. Усть-Кинельский построены в 1986 году.

Таблица 132

Канализационная сеть п.г.т. Усть-Кинельский

| №п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 4712 |
| 2 | 200 | 2211 |
| 3 | 300 | 375 |
| 4 | 400 | 1436 |
| 5 | 500 | 493 |
| 6 | 600 | 438 |
| Итого: |  | 9665 |

Таблица 133

Насосное оборудование системы водоотведения п.г.т. Усть-Кинельский

| Наименова-ние КНС | Ввод в эксплуа-тацию | Марка насосов | Кол-во | Установ-ленная мощность, кВт | Потребление электроэнергии тыс.кВт/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 | 1985 | ФГ 216/24 | 3 | 183*3 | 202 |
| КНС №2 | 1994 | ФГ 216/24 | 3 | 39*3 | 77 |
| КНС №3 | 1976 | ФГ 216/24 | 2 | 72*2 | 4 |
|  |  | СД160/10 | 1 | 160*1 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 283 |

Очистка хозяйственно-бытовых стоков - это процесс, который в значительной мере определяет состояние среды обитания населения.

Степень износа оборудования очистных сооружений в п.г.т. Усть-Кинельский составляют 65% и выше. На очистку 519 тыс.м³ стоков затрачивается 624 тыс. кВтч электроэнергии. Это в 7,5 раз превышает затраты электроэнергии по отношению к работе современных очистных сооружений.

Основные причины избыточного потребления электроэнергии:

отсутствие контроля за изменением объемов подаваемых на очистку стоков и гибкого регулирования воздухоподачи на аэрацию;

необоснованное превышение фактической производительности воздуходувок, над потребным объемом;

кольматация и конструктивные недостатки аэраторов;

физический и моральный износ установленных воздуходувок;

неэффективная работа первичных отстойников.

Из-за физического и морального износа насосного оборудования КНС дополнительно тратится минимум на 30% электроэнергии. Это составляет 85 тыс.кВтч/год (310 тыс.руб./год.).

Большую часть затрат по потерям оплачивает потребитель. Себестоимость 1м3 пропущенной сточной жидкости в п.г.т. Усть-Кинельский равно 14,28 руб./м³. Тариф на водоотведение начисляется жителям в 21,8 руб./м³. Эта услуга жителям п.г.т. Усть-Кинельский обходится в 3,4 раза дороже, чем жителям например г.о. Самары. По существу, система водоотведения и очистки стоков в п.г.т. Усть-Кинельский убыточная. Применяя например (расчетно) тариф на водоотведение действующий в г.о. Самара ( макс-6,35 руб.), можно видеть, что реальный убыток составляет 4112тыс.руб./год.

Ежегодные потери электроэнергии на сумму 1975 тыс.руб. и высокий тариф на водоотведение для жителей п.г.т. Усть-Кинельский дают основания для рассмотрения вопроса о  замене оборудования очистных сооружений. Нужно учесть, что существующая станция очистки не выполняет в полном объеме свои  основные функции по очистке стоков и сброса воды согласно требованиям по очистке сточных вод, тем самым наносится ущерб  окружающей среде. Строительство новой очистной станции для очистки такого количества стоков оценивается в 46000 тыс. руб. Ввод новой станции очистки сточных вод сокращает эксплуатационные затраты от cсуществующих на 30%, что дает экономию в размере  2220 тыс. руб.  Срок окупаемости мероприятия составит 5,4 года. В этом случае экономия электроэнергии составит 541тыс. кВтч/год.

Таблица 134

Экономический эффект строительства КОС в п.г.т. Усть-Кинельский по МУП «АККПиБ»

| Мероприятие | Затраты, тыс.руб./год | Экономический эффект, тыс.руб./год | Срок окупаемости, лет | Срок исполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КОС | 46000 | 8595 | 5,4 | 2010-2013 |

Следующая проблема системы водоотведения п.г.т. Усть-Кинельский, которую необходимо решать – высокая степень износа канализационных насосных станций и канализационных сетей. Для правильного принятия решения по всему комплексу задач, стоящих перед МУП «АККПиБ» в системе водоотведения и определения первоочередности  выполнения требуемых мероприятий необходимо выполнить энергетическое обследование всей системы водоотведения.

  - Энергосбережение уличного освещения

Электрические сети системы уличного освещения г.о. Кинель принадлежат ЗАО «Кинельэнерго». Состояние системы оценивается как удовлетворительное. В осветительных приборах используются лампы марки ДРЛ-250, установлено 29 узлов учета электрической энергии марки СЕ303.

Затраты МУП «Управление ЖКХ» г.о. Кинель на уличное освещение в 2009 году составили 11829,45 тыс. руб. (3167697 кВтч). Затраты на техническое обслуживание системы уличного освещения составили 3880,18 тыс. руб.

В системе уличного освещения используются светильники с лампами марки ДРЛ-250 в количестве 3285 шт. и 10 энергосберегающих светильников. Затраты на замену всех светильников с лампами ДРЛ-250 примерно составят 46000 тыс. руб. Данное мероприятие позволит снизить затраты энергопотребление на 70%. Расчетный экономический эффект в первый годе реализации мероприятия составит 8280,61 тыс. руб., или 2217387,9 кВтч. Расчетный срок окупаемости данного мероприятия составит 5,5 лет. Срок выполнения мероприятия 2011-2014 года.

Состав необходимых мероприятий должен быть определен по результатам  энергетического обследования системы уличного освещения г.о. Кинель, являющегося обязательным для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (статья 16 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)

  - Энергосбережение на транспорте

Основная доля сети наземных путей сообщения  городского округа Кинель  приходится на автомобильные и железные дороги. На современном этапе своего развития транспортный комплекс г.о. Кинель  характеризуется неудовлетворительным состоянием основных средств, устаревшими и недостаточно развитыми инфраструктурой и технологиями.

Степень износа и старения основных фондов транспортного комплекса муниципального района в среднем достигла около 60%. Около 65% легковых  и 70% грузовых автомобилей имеют срок эксплуатации свыше 15 лет, что является главной причиной больших удельных расходов топлива транспортными средствами. Пассажирские перевозки по городскому округу  осуществляет МУП «Кинельавтотранс». Автопарк предприятия по состояния на 2009 год, составляет 25 единиц включая автобусы, легковой и грузовой транспорт.

Основные программные мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережения на транспорте:

1. Повышение эффективности функционирования транспортной системы муниципального района за счет внедрения системы спутникового мониторинга пассажирского транспорта, данная система мониторинга предусматривает установку на каждую единицу транспорта устройства слежения с подключаемыми к нему датчиками уровня топлива и скорости и применение специального программного обеспечения для просмотра и обработки информации. Система использует GSM-модем для обмена данными и систему GPS-навигации для определения координат. Устройство слежения работает в режиме реального времени с применением режима «черный ящик». При отсутствии GSM-связи данные сохраняются в памяти прибора. Наблюдать за движением  транспортных средств можно с компьютера, имеющего доступ в Интернет.

Данная система позволяет решать следующие задачи:

считывание данных в режиме реального времени через сеть GSM (по GPRS каналу);

определение местоположения транспортных средств на маршруте в режиме реального времени;

организация мониторинга графика движения, соблюдения расписания;

получение информации о нарушениях  режима передвижения транспортного средства;

снижение количества случаев перепробегов;

снижение перерасхода топлива;

формирование отчетов о движении и  эксплуатации транспортного средства;

обеспечение точного, постоянного и автоматизированного учета количества фактически перевезенных пассажиров на муниципальном транспорте.

Система мониторинга обеспечивает сокращение расходов на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ) на 15%, определяет оптимальный маршрут движения между пунктами, что положительно отражается на эффективности работы всего автопарка.

2. За счет установки на технику использующую в качестве топлива бензин (2 автобуса и 5 единиц служебного транспорта) оборудования, работающего на газообразном топливе (пропан-бутановая смесь), сокращаются расходы на ГСМ и увеличивается ресурс работы двигателя. При практически одинаковых тяговых и динамических характеристиках автомобиля реальные эксплуатационные затраты при использовании газа в качестве топлива примерно на 18 - 20% ниже, чем аналогичные затраты при работе его двигателя на бензине.

3. Установка узла учета тепловой энергии позволит снизить затраты на тепловую энергию на 30 %.

Таблица 135

Оснащение техники газовым оборудованием

| Наименование мероприятия | Объем потребления бензина в 2009 году, л. | Затраты на потребление бензина в 2009 году, тыс. руб. | Объем финанси-рования мероприятия, тыс.руб. | Расчетный эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | Расчетный срок окупаемости мероприятия, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение семи единиц техники работающих на бензине газовым оборудованием (2 автобуса, 5 единиц служебного транспорта) | 23105 | 352,2 | 175 | 70,5 | 2,4 | 2012 |

Таблица 136

Внедрение системы спутникового мониторинга

| Наименование мероприятия | Объем потребления топлива в 2009 году, л. | Затраты на потребление топлива в 2009 году, тыс. руб. | Объем финанси-рования мероприятия, тыс.руб. | Расчетный эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | Расчетный срок окупаемости мероприятия, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение автобусов системой спутникового мониторинга (16 автобусов) | 171030 | 2425,55 | 312 | 363 | 0,8 | 2011 |

Таблица 137

Установка узла учета тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Объем потреблен-ной тепловой энергии в 2009 году. Гкал | Затраты на тепловую энергию в 2009 году, тыс. руб. | Объем финанси-рования мероприя-тия, тыс.руб. | Расчетный эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | Расчетный эффект в натуральном выражении, тыс. руб. | Расчетный срок окупаемости мероприятия, лет | Срок выполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка узла учета тепловой энергии | 1053,42 | 952,0 | 128 | 285,6 | 316,02 | 0,44 | 2010 |

  - Энергосбережение в жилищном фонде

5.5.1. Применение  приборов учета используемых энергетических ресурсов

Требования ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» об обязательном учёте с применением приборов учёта, используемых энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) распространяются на объекты, подключённые к системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами. Эти требования в части организации учёта используемых энергоресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты; объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013г.; объекты, мощность потребления электрической энергии которыми составляет менее чем 5 киловатт, или максимальный объём потребления тепловой энергии, которыми составляет менее чем 0,2 Гкал/час.

Собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введённых в эксплуатацию на день вступления в силу вышеуказанного Федерального закона, обязаны в срок до 01.01.2012г. обеспечить их оснащение приборами учёта используемых энергетических ресурсов. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также – индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учёта используемых воды, природного газа, электрической энергии.

Муниципальные образования вправе предоставлять за счёт средств местного бюджета поддержку отдельным категориям потребителей путём выделения им средств на установку приборов учёта используемых энергоресурсов.

Организации, осуществляющие снабжение объектов жилищного фонда энергоресурсами, обязаны предоставить собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, лицам, представляющим интересы собственников жилых домов, дачных или садовых домов, объединённых общими сетями инженерно-технического обеспечения, предложения об оснащении вышеуказанных объектов приборами учёта используемых энергоресурсов (примерная форма предложения утверждена приказом Министерства энергетики РФ от 16.04.2010 №178). Цена договора, регулирующего условия установки, замены, эксплуатации приборов учёта энергоресурсов, определяется соглашением сторон.

В случае невыполнения вышеуказанными потребителями энергоресурсов требования об оснащении их объектов до 01.01.2012г. приборами учёта, организации, осуществляющие снабжение этих объектов энергетическими ресурсами, обязаны до 01.01.2013г. совершить необходимые действия по оснащению приборами учёта объектов, инженерно-техническое оборудование которых непосредственно присоединено к принадлежащим им сетям инженерно-технического обеспечения. Лица, не исполнившие до 01.01.2012г. обязанности по оснащению своих объектов приборами учёта энергоресурсов, должны обеспечить допуск энергоснабжающих организаций к местам установки приборов учёта и оплатить их расходы на установку этих приборов. В случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке, оплате подлежат и расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания (оплата производится равными долями в течение пяти лет с даты установки приборов учёта при условии, что потребителем не выражено намерение оплатить такие расходы единовременно, или с меньшим периодом рассрочки). В случае предоставления рассрочки, расходы на установку приборов учёта используемых энергоресурсов подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки.

Перечень жилых домов подлежащих оснащению узлами учета тепловой энергии приведен в таблице.

Величина экономии тепловой энергии в натуральном выражении установлена на основе среднестатистических данных и составляет 30% от общего объема потребления в базовом году. Стоимость установки теплосчетчика зависит от величины тепловой нагрузки отапливаемого объекта.  Стоимость установки узла учета тепловой энергии в зданиях с тепловой нагрузкой от 0,2 Гкал/час до 0,3 Гкал/час составляет 120 тыс. руб., свыше 0,3 Гкал/час - 145 тыс. руб. В случае необходимости реконструкции теплового узла, стоимость работ по установке теплосчетчика определяется на этапе проектирования.  На сегодняшний день стоимость ежегодного обслуживания узла учета тепловой энергии составляет 8 тыс. руб., кроме того, каждые 4 года необходимо проводить метрологическую поверку оборудования узла учета. Стоимость работ, включая демонтаж, монтаж и стоимость собственно поверки, составляет около 18 тыс. руб. При оценке экономического эффекта установки узла учета тепловой энергии в объеме капитальных затрат необходимо предусматривать стоимость первого года сервисного обслуживания.

Таблица 138

Перечень жилых домов подлежащих оснащению теплосчетчиками в г.о.Кинель

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Объем финанси-рования мероприятия, тыс. руб. | Срок выполнения мероприя-тия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. 27 Партсъезда, д. 1 | 0,427 | 153 | 2010 |
| 2 | ул. 27 Партсъезда, д. 2 | 0,427 | 153 | 2010 |
| 3 | ул. 27 Партсъезда, д. 4 | 0,32 | 153 | 2010 |
| 4 | ул. 27 Партсъезда, д. 5 | 0,32 | 153 | 2010 |
| 5 | ул. 27 Партсъезда, д. 6 | 0,32 | 153 | 2010 |
| 6 | ул. 27 Партсъезда, д. 8 | 0,427 | 153 | 2010 |
| 7 | ул. 50 лет Октября, д. 105 | 0,3 | 153 | 2010 |
| 8 | ул. 50 лет Октября, д. 106 | 0,31 | 153 | 2010 |
| 9 | ул. 50 лет Октября, д. 108 | 0,42 | 153 | 2010 |
| 10 | ул. 50 лет Октября, д. 53 | 0,21 | 128 | 2010 |
| 11 | ул. 50 лет Октября, д. 76 | 0,38 | 153 | 2010 |
| 12 | ул. 50 лет Октября, д. 85 | 0,2 | 128 | 2010 |
| 13 | ул. 50 лет Октября, д. 98 | 0,21 | 128 | 2010 |
| 14 | ул. Ж.д. Невская, 10 | 0,516 | 153 | 2010 |
| 15 | ул. Ж.д. Невская, 13 | 0,229 | 128 | 2010 |
| 16 | ул. Ж.д. Невская, 15 | 0,286 | 128 | 2010 |
| 17 | ул. Ж.д. Невская, 17 | 1,28 | 153 | 2010 |
| 18 | ул. Ж.д. Невская, 19 | 0,309 | 153 | 2010 |
| 19 | ул. Ж.д. Невская, 2 | 0,283 | 128 | 2010 |
| 20 | ул. Ж.д. Невская, 21 | 0,282 | 128 | 2010 |
| 21 | ул. Ж.д. Невская, 23 | 0,342 | 153 | 2010 |
| 22 | ул. Ж.д. Невская, 25 | 0,326 | 128 | 2010 |
| 23 | ул. Ж.д. Невская, 25а | 0,348 | 153 | 2010 |
| 24 | ул. Ж.д. Невская, 27 | 0,305 | 153 | 2010 |
| 25 | ул. Ж.д. Невская, 29 | 0,335 | 153 | 2010 |
| 26 | ул. Ж.д. Невская, 31 | 0,547 | 153 | 2010 |
| 27 | ул. Ж.д. Невская, 33 | 0,545 | 153 | 2010 |
| 28 | ул. Ж.д. Невская, 35 | 0,556 | 153 | 2010 |
| 29 | ул. Ж.д. Невская, 4 | 0,278 | 128 | 2010 |
| 30 | ул. Ж.д. Невская, 41 | 0,311 | 153 | 2010 |
| 31 | ул. Ж.д. Невская, 41а | 0,279 | 128 | 2010 |
| 32 | ул. Ж.д. Невская, 6 | 0,279 | 128 | 2010 |
| 33 | ул. Ж.д. Невская, 8 | 0,28 | 128 | 2010 |
| 34 | ул. Ж.д. Спортивная, 12 | 0,211 | 128 | 2010 |
| 35 | ул. Ж.д. Спортивная, 13 | 0,311 | 153 | 2010 |
| 36 | ул. Ж.д. Спортивная, 14 | 0,33 | 153 | 2010 |
| 37 | ул. Ж.д. Спортивная, 15 | 0,282 | 128 | 2010 |
| 38 | ул. Ж.д. Спортивная, 16 | 0,327 | 153 | 2010 |
| 39 | ул. Ж.д. Спортивная, 17 | 0,337 | 153 | 2010 |
| 40 | ул. Ж.д. Спортивная, 19 | 0,222 | 128 | 2010 |
| 41 | ул. Ж.д. Спортивная, 21 | 0,322 | 153 | 2010 |
| 42 | ул. Заводская, 20а | 0,23 | 128 | 2010 |
| 43 | ул. Испытателей, 13 | 0,339 | 153 | 2010 |
| 44 | ул. Крымская, 1 | 0,3 | 153 | 2010 |
| 45 | ул. Куйбышева, 1а | 0,246 | 128 | 2010 |
| 46 | ул. Маяковского, д. 80 | 0,32 | 153 | 2010 |
| 47 | ул. Маяковского, д. 81 | 0,427 | 153 | 2010 |
| 48 | ул. Маяковского, д. 82 | 0,427 | 153 | 2010 |
| 49 | ул. Маяковского, д. 82а | 0,427 | 153 | 2010 |
| 50 | ул. Маяковского, д. 83 | 0,427 | 153 | 2011 |
| 51 | ул. Маяковского, д. 84 | 0,32 | 153 | 2011 |
| 52 | ул. Маяковского, д. 86 | 0,32 | 153 | 2011 |
| 53 | ул. Маяковского, д. 88 | 0,32 | 153 | 2011 |
| 54 | ул. Маяковского, д. 88а | 0,427 | 153 | 2011 |
| 55 | ул. Маяковского, д. 90 | 0,32 | 153 | 2011 |
| 56 | ул. Маяковского, д. 92 | 0,427 | 153 | 2011 |
| 57 | ул. Маяковского, д. 94 | 0,427 | 153 | 2011 |
| 58 | ул. Маяковского, д. 96 | 0,427 | 153 | 2011 |
| 59 | ул. Мира, д. 37 | 0,21 | 128 | 2011 |
| 60 | ул. Маяковского, д. 65 | 0,21 | 128 | 2011 |
| 61 | ул. Маяковского, д. 67 | 0,21 | 128 | 2011 |
| 62 | ул. Маяковского, д. 73 | 0,27 | 128 | 2011 |
| 63 | ул. Некрасова, д. 63 | 0,26 | 128 | 2011 |
| 64 | ул. Некрасова, д. 69 | 0,32 | 153 | 2011 |
| 65 | ул. Некрасова, д. 71 | 0,32 | 153 | 2011 |
| 66 | ул. Некрасова, д. 82 | 0,32 | 153 | 2011 |
| 67 | ул. Орджоникидзе, 122а | 0,35 | 153 | 2011 |
| 68 | ул. Орджоникидзе, 124 | 0,23 | 128 | 2011 |
| 69 | ул. Селекционная, 4 | 0,32 | 153 | 2011 |
| 70 | ул. Советская, д. 8 | 0,21 | 128 | 2011 |
| 71 | ул. Тимирязева, 2 | 0,232 | 128 | 2011 |
| 72 | ул. Транспортная, 12 | 0,23 | 128 | 2011 |
| 73 | ул. Украинская, 34 | 0,294 | 128 | 2011 |
| 74 | ул. Ульяновская, 19 | 0,244 | 128 | 2011 |
| 75 | ул. Ульяновская, 21 | 0,233 | 128 | 2011 |
| 76 | ул. Ульяновская, д. 23 | 0,22 | 128 | 2011 |
| 77 | ул. Ульяновская, д. 24 | 0,27 | 128 | 2011 |
| 78 | ул. Ульяновская, д. 26 | 0,27 | 128 | 2011 |
| 79 | ул. Ульяновская, д. 27а | 0,32 | 153 | 2011 |
| 80 | ул. Ульяновская, д. 28 | 0,24 | 128 | 2011 |
| 81 | ул. Ульяновская, д. 30 | 0,22 | 128 | 2011 |
| 82 | ул. Ульяновская, д. 30а | 0,25 | 128 | 2011 |
| 83 | ул. Ульяновская, д. 31 | 0,32 | 153 | 2011 |
| 84 | ул. Уральская, 55 | 0,32 | 153 | 2011 |
| 85 | ул. Фестивальная, д. 1 | 0,366 | 153 | 2011 |
| 86 | ул. Фестивальная, д. 3 | 0,32 | 153 | 2011 |
| 87 | ул. Фестивальная, д. 4 | 0,32 | 153 | 2011 |
| 88 | ул. Фестивальная, д. 4б | 0,366 | 153 | 2011 |
| 89 | ул. Фестивальная, д. 5 | 0,427 | 153 | 2011 |
| 90 | ул. Фестивальная, д. 6 | 0,427 | 153 | 2011 |
| 91 | ул. Фестивальная, д. 8а | 0,427 | 153 | 2011 |
| 92 | ул. Фестивальная, д. За | 0,427 | 153 | 2011 |
| 93 | ул. Фестивальная, д. Зб | 0,427 | 153 | 2011 |
| 94 | ул. Чехова, д. 3 | 0,3 | 153 | 2011 |
| 95 | ул. Шоссейная, 79а | 0,319 | 153 | 2011 |
| 96 | ул. Шоссейная, 81а | 0,905 | 153 | 2011 |
| 97 | ул. Шоссейная, 95 | 0,276 | 128 | 2011 |
| 98 | ул. Южная, д. 34 | 0,21 | 128 | 2011 |
| 99 | ул. Южная, д. 35 | 0,26 | 128 | 2011 |
| 100 | ул. Южная, д. 37 | 0,26 | 128 | 2011 |
|  | Итого в 2010 году |  | 7072 |  |
|  | Итого в 2011 году |  | 7253 |  |
|  | Итого: |  | 14325 |  |

Установка водомерных узлов

В таблице  представлено количество домов, водоснабжение которых осуществляется от муниципальных предприятий МУП Водоканал и МУП «АККПиБ»  подлежащих установке водомерных узлов

Таблица 139

Установка приборов учета холодной воды в жилищной сфере

| № п/п | Адрес | Количество квартир | Объем затрат на установку водомерного узла, тыс. руб. | Год выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. о. Кинель |  |  |  |  |
| 1 | ул. Маяковского, 82 | 90 | 135 | 2010 |
| 2 | ул. Маяковского, 82 а | 119 | 135 | 2010 |
| 3 | ул. Маяковского, 88 | 90 | 135 | 2010 |
| 4 | ул. Маяковского, 90 | 90 | 135 | 2010 |
| 5 | ул. Маяковского, 92 | 119 | 135 | 2010 |
| 6 | ул. Маяковского, 94 | 90 | 135 | 2010 |
| 7 | ул. Маяковского, 96 | 89 | 135 | 2010 |
| 8 | ул. 27 Партсъезда, 6 | 90 | 135 | 2010 |
| 9 | ул. Орджоникидзе, 122 | 60 | 90 | 2010 |
| 10 | ул. Орджоникидзе, 122 а | 65 | 90 | 2010 |
| 11 | ул. Фестивальная, 1 | 90 | 135 | 2010 |
| 12 | ул. Фестивальная, 3 а | 114 | 168 | 2010 |
| 13 | ул. Маяковского, 73 | 60 | 90 | 2010 |
| 14 | ул. 27 Партсъезда, 1 | 116 | 168 | 2010 |
| 15 | ул. 27 Партсъезда, 5 | 118 | 168 | 2010 |
| 16 | ул. 27 Партсъезда, 8 | 84 | 90 | 2010 |
| 17 | ул. Фестивальная, 5 | 150 | 224 | 2010 |
| 18 | ул. Фестивальная, 6 | 60 | 90 | 2010 |
| 19 | ул. Маяковского, 81 | 124 | 135 | 2010 |
| 20 | ул. Фестивальная, 3 б | 119 | 168 | 2010 |
| 21 | ул. Герцена, 29 | 80 | 90 | 2010 |
| 22 | ул. Маяковского, 83 | 80 | 90 | 2010 |
| 23 | ул. Маяковского, 84 | 85 | 90 | 2010 |
| 24 | ул. Маяковского, 86 | 85 | 90 | 2010 |
| 25 | ул. Мостовая, 22 | 69 | 90 | 2010 |
| 26 | ул. Мостовая, 22 а | 70 | 90 | 2010 |
| 27 | ул. Украинская, 32 | 80 | 90 | 2010 |
| 28 | ул. Украинская, 34 | 135 | 168 | 2010 |
| 29 | ул. Украинская, 85 | 96 | 135 | 2010 |
| 30 | ул. Фестивальная, 3 | 187 | 280 | 2010 |
| 31 | ул. Элеваторная, 22 | 85 | 90 | 2011 |
| 32 | ул. 27 партсъезда, 2 | 56 | 90 | 2011 |
| 33 | ул. 27 партсъезда, 4 | 70 | 90 | 2011 |
| 34 | ул. 50 лет Октября, 105 | 70 | 90 | 2011 |
| 35 | ул. Крымская, 1 | 70 | 80 | 2011 |
| 36 | ул. Крымская, 3 | 48 | 80 | 2011 |
| 37 | ул. Чехова, 3 | 70 | 90 | 2011 |
| 38 | ул. Ж.д. Советская, 8 а | 119 | 168 | 2011 |
| 39 | ул. 50 лет Октября, 78 | 18 | 37 | 2011 |
| 40 | ул. Мира, 33 | 16 | 35 | 2011 |
| 41 | ул. Мира, 35 | 8 | 18 | 2011 |
| 42 | ул. Мира, 36 | 12 | 30 | 2011 |
| 43 | ул. Мира, 37 | 18 | 37 | 2011 |
| 44 | ул. Мира, 38 | 16 | 35 | 2011 |
| 45 | ул. Мира, 39 | 12 | 30 | 2011 |
| 46 | ул. Мира, 43 | 12 | 30 | 2011 |
| 47 | ул. Южная, 39 | 16 | 35 | 2011 |
| 48 | ул. Южная, 40 | 8 | 18 | 2011 |
| 49 | ул. Южная, 44 | 8 | 18 | 2011 |
| 50 | ул. Некрасова, 53 | 8 | 18 | 2011 |
| 51 | ул. Первомайская, 12 б | 24 | 40 | 2011 |
| 52 | ул. Юбилейная, 9 | 12 | 30 | 2011 |
| 53 | ул. 50 лет Октября, 80 | 14 | 30 | 2011 |
| 54 | ул. 50 лет Октября, 82 | 17 | 37 | 2011 |
| 55 | ул. 50 лет Октября, 84 | 18 | 37 | 2011 |
| 56 | ул. 50 лет Октября, 86 | 16 | 35 | 2011 |
| 57 | ул. 50 лет Октября, 100 | 32 | 45 | 2011 |
| 58 | ул. 50 лет Октября, 106 | 60 | 90 | 2011 |
| 59 | ул. Ульяновская, 23 | 24 | 40 | 2011 |
| 60 | ул. Ульяновская, 24 | 47 | 80 | 2011 |
| 61 | ул. Ульяновская, 25 | 30 | 45 | 2011 |
| 62 | ул. Ульяновская, 26 | 36 | 45 | 2011 |
| 63 | ул. Ульяновская, 30 а | 60 | 90 | 2011 |
| 64 | ул. Маяковского, 72 | 32 | 45 | 2011 |
| 65 | ул. Маяковского, 74 | 40 | 56 | 2011 |
| 66 | ул. Ульяновская, 27 а | 21 | 37 | 2011 |
| 67 | ул. Ульяновская, 28 | 60 | 90 | 2011 |
| 68 | ул. Ульяновская, 30 | 48 | 80 | 2011 |
| 69 | ул. Маяковского, 59 | 8 | 18 | 2011 |
| 70 | ул. Маяковского, 64 | 8 | 18 | 2011 |
| 71 | ул. Маяковского, 65 | 32 | 45 | 2011 |
| 72 | ул. Маяковского, 66 | 8 | 18 | 2011 |
| 73 | ул. Маяковского, 67 | 32 | 45 | 2011 |
| 74 | ул. Заводская, 1 | 18 | 37 | 2011 |
| 75 | ул. Заводская, 3 | 16 | 35 | 2011 |
| 76 | ул. Заводская, 5 | 38 | 45 | 2011 |
| 77 | ул. Заводская, 7 | 16 | 35 | 2011 |
| 78 | ул.Спортивная, 8 а | 16 | 35 | 2011 |
| 79 | ул. Жд Советская, 6 а | 16 | 35 | 2011 |
| 80 | ул. Заводская, 4 а | 8 | 18 | 2011 |
| 81 | ул. Заводская, 6 | 8 | 18 | 2011 |
| 82 | ул. Заводская, 8 | 8 | 18 | 2011 |
| 83 | ул. Пушкина, 30 | 11 | 30 | 2011 |
| 84 | ул. Жд Советская, 3 а | 8 | 18 | 2011 |
| 85 | ул. Шоссейная, 10 а | 12 | 30 | 2011 |
| 86 | ул. Маяковского, 68 | 8 | 18 | 2011 |
| 87 | ул. 50 лет Октября, 88 | 16 | 35 | 2011 |
| 88 | ул. 50 лет Октября, 90 | 16 | 35 | 2011 |
| 89 | ул. 50 лет Октября, 98 | 16 | 35 | 2011 |
| 90 | ул. Южная, 30 | 16 | 35 | 2011 |
| 91 | ул. Южная, 34 | 20 | 37 | 2011 |
| 92 | ул. Южная, 35 | 48 | 80 | 2011 |
| 93 | ул. Южная, 36 | 8 | 18 | 2011 |
| 94 | ул. Южная, 37 | 48 | 80 | 2011 |
| 95 | ул. Некрасова, 82 | 56 | 90 | 2011 |
| 96 | ул. Орджоникидзе, 120 | 40 | 56 | 2011 |
| 97 | ул. Украинская, 26 а | 8 | 18 | 2011 |
| 98 | ул. Украинская, 30 | 77 | 90 | 2011 |
| 99 | ул. Ульяновская, 31 | 51 | 45 | 2011 |
| 100 | ул. Южная, 43 | 46 | 80 | 2011 |
| 101 | ул. 50 лет Октября, 53 | 32 | 45 | 2011 |
| 102 | ул. 50 лет Октября, 76 | 63 | 90 | 2011 |
| 103 | ул. 50 лет Октября, 85 | 64 | 90 | 2011 |
| 104 | ул. Деповская, 30 | 18 | 37 | 2011 |
| 105 | ул. Деповская, 31 | 18 | 37 | 2011 |
| 106 | ул. Заводская, 18 | 27 | 40 | 2011 |
| 107 | ул. Заводская, 20 а | 40 | 56 | 2011 |
| Итого: |  |  | 7625 |  |
| п.г.т. Усть-Кинельский |  |  |  |  |
| 108 | ул. Спортивная, 16 | 81 | 135 | 2010 |
| 109 | ул. Испытателей, 11 | 20 | 37 | 2010 |
| 110 | ул. Испытателей, 13 | 80 | 112 | 2010 |
| 111 | ул. Спортивная, 8 | 40 | 56 | 2010 |
| 112 | ул. Спортивная, 12 | 80 | 112 | 2010 |
| 113 | ул. Спортивная, 13 | 100 | 90 | 2010 |
| 114 | ул. Спортивная, 14 | 80 | 112 | 2010 |
| 115 | ул. Шоссейная, 95 | 64 | 90 | 2010 |
| 116 | ул. Шоссейная, 74 | 24 | 40 | 2010 |
| 117 | ул. Шоссейная, 79 а | 64 | 90 | 2011 |
| 118 | ул. Транспортная, 12 | 70 | 90 | 2011 |
| 119 | ул. Испытателей, 1 | 16 | 35 | 2011 |
| 120 | ул. Испытателей, 3 | 12 | 30 | 2011 |
| 121 | ул. Селекционная, 17 | 27 | 30 | 2011 |
| 122 | ул. Селекционная, 18 | 18 | 37 | 2011 |
| 123 | ул. Селекционная, 21 | 18 | 37 | 2011 |
| 124 | ул. Селекционная, 22 | 18 | 37 | 2011 |
| 125 | ул. Шоссейная, 85 а | 12 | 30 | 2011 |
| 126 | ул. Селекционная, 1 а | 18 | 37 | 2011 |
| 127 | ул. Селекционная, 5 а | 18 | 37 | 2011 |
| 128 | ул. Селекционная, 7 | 33 | 45 | 2011 |
| 129 | ул. Селекционная, 9 | 18 | 37 | 2011 |
| 130 | ул. Селекционная, 10 | 16 | 35 | 2011 |
| 131 | ул. Селекционная, 10 а | 16 | 35 | 2011 |
| 132 | ул. Селекционная, 23 | 18 | 37 | 2011 |
| 133 | ул. Специалистов, 4 | 18 | 37 | 2011 |
| 134 | ул. Селекционная, 11 | 16 | 35 | 2011 |
| 135 | ул. Селекционная, 12 | 18 | 37 | 2011 |
| 136 | ул. Селекционная, 13 | 18 | 37 | 2011 |
| 137 | ул. Селекционная, 14 | 18 | 37 | 2011 |
| 138 | ул. Селекционная, 15 | 18 | 37 | 2011 |
| 139 | ул. Селекционная, 15 а | 18 | 37 | 2011 |
| 140 | ул. Селекционная, 16 | 18 | 37 | 2011 |
| 141 | ул. Транспортная, 4 | 27 | 40 | 2011 |
| 142 | ул. Больничная, 5 | 18 | 37 | 2011 |
| Итого: |  |  | 1834 |  |
| п.г.т. Алексеевка |  |  |  |  |
| 143 | ул. Невская, 31 | 108 | 90 | 2010 |
| 144 | ул. Невская, 33 | 326 | 168 | 2010 |
| 145 | ул. Невская, 2 | 85 | 135 | 2010 |
| 146 | ул. Невская, 4 | 85 | 135 | 2010 |
| 147 | ул. Невская, 6 | 85 | 135 | 2010 |
| 148 | ул. Невская, 8 | 84 | 90 | 2010 |
| 149 | ул. Невская, 10 | 56 | 90 | 2010 |
| 150 | ул. Невская, 13 | 80 | 90 | 2010 |
| 151 | ул. Невская, 15 | 85 | 90 | 2010 |
| 152 | ул. Невская, 17 | 85 | 90 | 2010 |
| 153 | ул. Невская, 19 | 76 | 90 | 2010 |
| 154 | ул. Невская, 21 | 85 | 90 | 2010 |
| 155 | ул. Невская, 23 | 76 | 112 | 2010 |
| 156 | ул. Невская, 25 | 76 | 112 | 2010 |
| 157 | ул. Невская, 27 | 78 | 112 | 2010 |
| 158 | ул. Невская, 29 | 76 | 112 | 2011 |
| 159 | ул. Невская, 35 | 120 | 168 | 2011 |
| 160 | ул. Куйбышева, 1 а | 58 | 90 | 2011 |
| 161 | ул. Уральская, 55 | 72 | 90 | 2011 |
| 162 | ул. Комсомольская, 1 а | 24 | 40 | 2011 |
| 163 | ул. Ульяновская, 5 | 12 | 30 | 2011 |
| 164 | ул. Шахтерская, 6 | 16 | 35 | 2011 |
| 165 | ул. Шахтерская, 8 | 16 | 35 | 2011 |
| 166 | ул. Ульяновская, 19 | 69 | 90 | 2011 |
| 167 | ул. Ульяновская, 10 | 12 | 30 | 2011 |
| 168 | ул. Ульяновская, 11 | 16 | 35 | 2011 |
| 169 | ул. Ульяновская, 12 | 20 | 37 | 2011 |
| 170 | ул. Ульяновская, 15 | 36 | 45 | 2011 |
| 171 | ул. Ульяновская, 16 | 36 | 45 | 2011 |
| 172 | ул. Ульяновская, 17 | 36 | 45 | 2011 |
| 173 | ул. Ульяновская, 21 | 70 | 90 | 2011 |
| 174 | ул. Шахтерская, 7 | 16 | 35 | 2011 |
| 175 | ул.Гагарина,1 | 16 | 35 | 2011 |
| 176 | ул.Гагарина,3 | 16 | 35 | 2011 |
| 177 | ул.Гагарина,6 | 16 | 35 | 2011 |
| 178 | ул. Ульяновская, 6 | 12 | 30 | 2011 |
| 179 | ул. Ульяновская, 7 | 12 | 30 | 2011 |
| 180 | ул. Силикатная, 2 | 40 | 56 | 2011 |
| 181 | ул. Шахтерская, 1 | 16 | 35 | 2011 |
| 182 | ул. Шахтерская, 2 | 16 | 35 | 2011 |
| 183 | ул. Шахтерская, 3 | 16 | 35 | 2011 |
| 184 | ул. Шахтерская, 4 | 16 | 35 | 2011 |
| 185 | ул. Шахтерская, 5 | 16 | 35 | 2011 |
| Итого: |  |  | 3077 |  |
| Итого в 2010 году: |  |  | 6322 |  |
| Итого в 2011 году: |  |  | 6214 |  |
| Итого: |  |  | 12536 |  |

5.5.2. Проведение энергетического обследования

Проведение энергетического обследования согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009  №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст.16 «Обязательное энергетическое обследование», ч. 1, п.2) является обязательным для объектов муниципального жилищного фонда. В соответствии с ч.2 ст.16 вышеуказанного закона первое энергетическое обследование необходимо провести до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования проводить не реже чем один раз каждые пять лет. График проведения энергетических обследований для жилищного фонда г.о. Кинель должен быть разработан отделом по ЖКХ  г.о. Кинель, в котором целесообразно наиболее крупные объекты обследовать в первую очередь.

Стоимость проведения энергетического обследования жилых домов составляет:

для жилых домов площадью менее 200 м2  –  50000 руб.

для жилых домов площадью от  200 м2  до 500 м2 – 80000 руб.

для жилых домов площадью более 500 м2  – 120000 руб.

  - Организация управления бесхозяйными объектами

По городскому округу Кинель выявлен  бесхозяйный  объект недвижимого имущества, используемый для передачи энергетических ресурсов  - газопровод, проходящий от жилого дома №1 до жилого дома №2 по ул.Строителей г.о. Кинель.  Организована  постановка в установленном порядке  данного объекта на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества  с последующем признанием права муниципальной собственности на данный  бесхозяйный объект недвижимого имущества.

  - Сводная таблица финансирования мероприятий направленных на повышение энергоэффективности

Таблица 140

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования (ориентировочная стоимость) |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| 1 | Энергосбережение в бюджетной сфере | 1 480,00 | 6 452,00 | 288,00 | 432,00 | 288,00 |  |
| # 1.1 | # Установка узлов учёта тепловой энергии | # 1 305,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # Бюджет городского округа, иные источники финансирования |
| # 1.2 | # Установка приборов учёта холодной воды | # 175,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # Бюджет городского округа, иные источники финансирования |
| # 1.3 | # Установка системы автоматического регулирования теплоснабжения | # 0,0 | # 462,0 | # 288,0 | # 432,0 | # 288,0 | # Бюджет городского округа, иные источники финансирования |
| # 1.4 | # Проведение энергетических обследований | # 0,0 | # 5 990,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # Бюджет городского округа, иные источники финансирования |
| 2 | Энергосбережение в сфере ЖКХ | 1 905,5 | 88 505,5 | 171 154,6 | 312 607,7 | 164 202,9 |  |
| # 2.1 | # МУП "АККПиБ" | # 0,0 | # 22 700,0 | # 105 252,0 | # 187 552,0 | # 49 652,0 |  |
| ## 2.1.1 | ## Мероприятия по энергосбережению в системах теплоснабжения г.Кинель | ## 0,0 | ## 22 700,0 | ## 10 500,0 | ## 19 800,0 | ## 2 200,0 | ## Средства предприятия, иные источники финансирования |
| ## 2.1.2 | ## Мероприятия по энергосбережению в системах теплоснабжения п.г.т.Алексеевка | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 24 300,0 | ## 24 300,0 | ## 0,0 | ## Средства предприятия, иные источники финансирования |
| ## 2.1.3 | ## Мероприятия по энергосбережению в системах теплоснабжения п.г.т.Усть-Кинельский | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 50 000,0 | ## 0,0 | ## Средства предприятия, иные источники финансирования |
| ## 2.1.4 | ## Мероприятия по энергосбережению в системах водоснабжения и водоотведения п.г.т.Алексеевка | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 31 233,7 | ## 54 233,7 | ## 31 233,7 | ## Средства предприятия, иные источники финансирования |
| ## 2.1.5 | ## Мероприятия по энергосбережению в системах водоснабжения и водоотведения п.г.т.Усть-Кинельский | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 39 218,3 | ## 39 218,3 | ## 16 218,3 | ## Средства предприятия, иные источники финансирования |
| # 2.2 | # МУП "Водоканал" | # 0,0 | # 58 358,6 | # 56 658,6 | # 106 658,6 | # 106 658,6 |  |
| ## 2.2.1 | ## Мероприятия по энергосбережению в системах водоснабжения и водоотведения г.Кинель | ## 0,0 | ## 58 358,6 | ## 56 658,6 | ## 106 658,6 | ## 106 658,6 | ## Средства предприятия, иные источники финансирования |
| # 2.3 | # ООО "ИП "КиТЭК" | # 0,0 | # 4 596,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |
| ## 2.3.1 | ## Мероприятия по энергосбережению в системах теплоснабжения г.Кинель | ## 0,0 | ## 4 596,9 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## Средства предприятия |
| # 2.4 | # ГОУ НПО "Профессиональный лицей №4" | # 1 905,5 | # 2 850,0 | # 9 244,1 | # 18 397,2 | # 7 892,3 |  |
| ## 2.4.1 | ## Мероприятия по энергосбережению в системах теплоснабжения г.Кинель | ## 1 905,5 | ## 2 850,0 | ## 9 244,1 | ## 18 397,2 | ## 7 892,3 | ## Средства предприятия |
| 3 | Энергосбережение уличного освещения | 0,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 11 500,0 |  |
| # 3.1 | # Замена светильников ДРЛ-250 (3285 шт.) |  | # 11 500,0 | # 11 500,0 | # 11 500,0 | # 11 500,0 | # Бюджет городского округа, иные источники финансирования |
| 4 | Энергосбережение в транспортном комплексе | 128,0 | 312,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| # 4.1 | # МУП "Кинельавтотранс" | # 128,0 | # 312,0 | # 175,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |
| ## 4.1.1 | ## Установка узла учёта тепловой энергии | ## 128,0 |  |  |  |  | ## Средства предприятия |
| ## 4.1.2 | ## Оснащение техники газовым оборудованием (7 ед.) |  |  | ## 175,0 |  |  | ## Средства предприятия |
| ## 4.1.3 | ## оснащение автобусов системой спутниковой навигации |  | ## 312,0 |  |  |  | ## Средства предприятия |
| 5 | Энергосбережение в жилищном фонде | 13 394,0 | 13 467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| # 5.1 | # Оснащение жилых домов теплосчётчиками | # 7 072,0 | # 7 253,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # Средства собственников |
| # 5.2 | # Оснащение жилых домов счётчиками холодной воды | # 6 322,0 | # 6 214,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # Средства собственников |
| # 5.3 | # Проведение энергетических обследований жилых домов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # Сроки выполнения мероприятий и объёмы финансирования определяются собственником |
| ИТОГО по Программе |  | 16 907,5 | 120 236,5 | 183 117,6 | 324 539,7 | 175 990,9 |  |

6.  КОНТРОЛЬ  ЗА  ХОДОМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации программных мероприятий и выполнением поставленных задач осуществляет координатор выполнения Программы - МУ «Управление ЖКХ».

Юридические лица, эксплуатирующие системы энергоснабжения на территории муниципального района, осуществляют производственный контроль.

Система контроля за ходом реализации Программы предусматривает:

непрерывный мониторинг выполнения комплекса программных мероприятий;

ежегодную оценку достижения значений целевых показателей Программы;

уточнение по итогам работы за год значений целевых показателей Программы на последующий год;

наличие постоянной обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

обеспечение своевременного финансирования работ по выполнению  мероприятий Программы;

корректировку на основе мониторинга цен на товары и услуги объемов финансирования программных мероприятий;

корректировку (при обоснованной необходимости) перечня программных мероприятий;

обязательную ежегодную отчетность всех исполнителей Программы и ее координатора о ходе выполнения запланированных мероприятий.